## 2026-09-06
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-06
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김진방,이문구,김용수,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 조한욱
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 강기순,이행철,김용만 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 이상준, 김대명
| 연차 |  | 1 | 연차 | 임일남
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 3F 프로젝트랩 : 회전 조명기구 소음/미작동 점검 및 천장 회전축 나사풀림 4개소 조임작업후 정상작동 |  |  |  | 완료 | 김진방,이문구,김해룡
| 2 | 12F 휀룸실 : 패트롤팀 시설안전점검 사항 후속 조치작업 (배기 진상콘덴서 3개 교체) - 저압진상콘덴서(1/3￠ 150㎌) : 1EA, 콘덴서(380V 1/3 100㎌) : 1EA, 콘덴서(3￠380V50㎌) : 1EA |  |  |  | 완료 | 김진방,이문구,김해룡
| 3 | 1F 에스티로더 : 신형 S2W 전등 교체 작업 완료 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 4 | B1F 유리월(구. 위마켓) : 집기 절연 저항 및 누전여부 체크후 업체 A/S 의뢰 요청 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 5 | 2F 배리 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 이문구
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 6 | B6F C코어 영구배수 : 패트롤팀 시설안전점검 사항 후속 조치작업 (콘덴서 교체작업) - 콘덴서(380V 1/3 100㎌) : 1EA |  |  |  | 완료 | 김진방,이문구,김해룡
| 7 | 전층 전층 : B코어 EPS실 2F~B6 EPS실 누설전류 측정 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김용수
CGV | 8 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김해룡
폐점 후 (20:30 ~ 08:30)
업무동 | 9 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김해룡
명 일 업무계획 | 1 | 8F 판판샵 등 2개매장 : MD 준공검사
| 2 | 8F->7F E/S 1호기 바리솔등 점검
| 3 | 8F E/S사이 행사장 : 전원선/몰드 신설 4개소 작업
| 4 | B1 지하연결통로 : 외부 천장등 교체작업
| 5 | 전층 E코어 EPS실 4F~B1F 누설전류 측정 - 오픈중/후
| 6 | 전층 EPS실/공조실 점검 (1일차) - 오픈후
자재입고
자재출고 | 저압진상콘덴서(1/3￠ 150㎌) : 1EA, 콘덴서(380V 1/3 100㎌) : 2EA, 콘덴서(3￠380V50㎌) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :