## 2026-07-28
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-07-28
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김진방,이문구,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 강기순,이상준,김용수 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 1 | 연차 | 김대명
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 1F 메디규브 : 자체 매장집기 LED 전등 SMPS 과열로 업체 분리작업 확인 (SMPS 2개->3개) |  |  |  | 완료 | 이행철, 김진방
| 2 | 5F 건담 베이스 : 천장 전등 점멸 분리작업 |  |  |  | 완료 | 이행철,박용구,김진방
| 3 | 10F 대회의실 : 전등라인 점검작업 |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
| 4 | B2F 건식쓰레기장 : 임시 콘센트 1개소 신설 작업 및 차단기 설치 |  |  |  | 완료 | 이행철,박용구,김진방
| 5 | B2F 입차램프(진입3) : 진입램프 전구 1개소 교체 - 형광구(컴팩트)(EL-55W) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
| 6 | 7F 리바트 토탈 : 천장 전등 교체작업 (매장자재활용) |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 8 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (2일차) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 9 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김진방
| 10 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 4F 아이스토어(구. MLB) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 11 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 백조씽크(구. 로라스타) |  |  |  | 완료 | 장현우
CGV | 12 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 조한욱
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 13 | B6F 휀룸1 : 배수펌프 1,2 모터 및 MC 1,2 고장 (기계실 임시수중 펌프 설치) 익일 오픈후 MC 교체 예정 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김진방
| 14 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(19:00~20:00 / 902 kWh 감축, 90.2% 달성) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 15 | 1F GATE3 전실 : 2F 티파니 실외기 드레인 판에서 물이 넘쳐 낙수된 것으로 추정, 점멸중인 천장등은 현재 전원분리 중 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 16 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 17 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 18 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 19 | 전층 MD매장 : 안전점검(5개소 : 1F-1, 2F-3, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 20 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
업무동 | 21 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 조한욱
명 일 업무계획 | 1 | 5F 건담베이스 : 천장 매입등 교체 - 오픈전
| 2 | 5F 미술관 카페 : 메뉴판 조명등기구 교체 - 오픈전
| 3 | 2F 스톤헨지 : 자석등기구 조명 각도 조정 및 점멸 자석등 전원분리 - 오픈전
| 4 | B1F 식품팀 회의실 : 전열 1회로 점검 - 오픈전
| 5 | B1F 대행사장 창고 : 안전모 거치대 신설 및 안전모 배치 - 오픈전
| 6 | B6F 휀룸1 : 배수펌프 판넬 MC 1,2 교체 - 오픈 중
| 7 | 전층 EPS 및 공조실 전기설비 안전점검 (3일차)
자재입고 | SMPS(OMS-EP200 200W 12V) : 20EA, 나이텍스장갑(L) : 100EA, 논슬립 테잎(5cm*5m 블랙+옐로우) : 1EA, 누전차단기(LS)(32GRHC-30A) : 20EA, 멀티콘센트(접지)(220V15A6구 1.5M) : 50EA, 몰드(PVC칼라)(3호 YS-100(회색) 70入) : 140EA, 몰드(PVC칼라)(3호 YS-100(흰색) 70入) : 70EA, 센서모듈(KR-3000A) : 50EA, 일광 전구 40W(GLOBE G50 볼구 E26 자스민) : 200EA, 케이블(VCTF 2.5SQ＊3C) : 200EA, 케이블타이(200MM) : 10EA, 케이블타이(300MM) : 10EA
자재출고 | 몰드(PVC칼라)(3호 YS-100(흰색) 70入) : 140EA, 일광 전구 40W(GLOBE G50 볼구 E26 자스민) : 300EA, 케이블(VCTF 2.5SQ＊3C) : 200EA, 케이블타이(200MM) : 5EA, 케이블타이(300MM) : 4EA, 형광구(컴팩트)(EL-55W) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :