## 2026-09-09
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-09
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 7 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이문구,김성한,김용수,김용만,조한욱,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 이상준, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 강기순, 박용구 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김진방, 임일남
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 텍사스로드하우스 : 천장 DC등 및 SMPS 1개소 교체 - LED MR16(HCL-101, 6.0W, 3000K) : 1EA |  |  |  | 완료 | 김용수, 김해룡
| 2 | 5F 어린이책미술관 : 미술관 카페 메뉴판 조명 등기구 교체 1개소 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김해룡
| 3 | 10F 토파즈홀 : 후방 분전반 3상4선식 차단기 교체 (30A→75A), 명일 오픈전 재작업 예정 - 누전차단기(HGE 100H 4P 75A) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철, 김성한
| 4 | 8F 웨지우드 및 E/S사이 행사장 : 웨지우드(매장 및 식기행사장), E/S사이 행사장 천장 조명 에이밍 20개소 |  |  |  | 완료 | 이행철,김성한,김해룡
| 5 | 8F E/S 바리솔등 : 8F~7F E/S 1호기 하행선 바리솔등 점검, 재점검 예정 |  |  |  | 완료 | 이행철 외 3명
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 6 | 2F 에크루 : 미점등 집기등 매장자체 본사 AS의뢰 안내 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김용수
| 7 | 7F DJI : 바닥 전열 정상 확인 후 집기 자체 AS의뢰 안내 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김용수
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 9 | 2F 플리츠플리즈(바오바오) : 창고등 점멸 1개소 확인 후 자체 자재확보 후 전기실 연락 안내 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 10 | B7F 복도 : 콘센트형 타이머 설치 고소작업대 2대 - 타이머(콘센트형)(220V HTS-24BD) : 2EA |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용수
| 11 | 4F 스탠드오일 앞 VP존 : 미사용 바닥전원선 철거 1개소 |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 12 | 5F 디올 앞 팝업 : 행사용 전원선 포설 작업 위치 확인 (9/12 오픈전 작업 예정) |  |  |  | 완료 | 김용수
| 13 | B1F 대행사장 ( 이노프 원 ) : 과부하 트립 방지 위해 스팀다리미(1.6KW) 영업중 사용금지 안내 |  |  |  | 완료 | 김성한
| 14 | B5F E코어EPS실 : 이탈 덕트 커버 재고정 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김용수
| 15 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (3일차) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 16 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 5F 노스페이스 키즈(구. 위글위글) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 17 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 더리아(구. 4번 게이트 앞) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 18 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(16:00~17:00 / 966 kWh 감축, 96.6% 달성) |  |  |  | 완료 | 강기순, 이행철
| 19 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 2F 아이그너(구. 콜롬보/오트리) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 20 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 21 | 전층 전기설비 개소 : 하반기 시설안전점검 수검 |  |  |  | 완료 | 강기순, 이행철
CGV | 22 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 23 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 24 | 10F 토파즈홀 : 행사 종료에 따른 3상 전원선 해체 작업 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 25 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 26 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 27 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 28 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 29 | B7F 수변전실 : 전기차 충전기 절연저항 점검 현장 확인 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
업무동 | 30 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
명 일 업무계획 | 1 | 8F E/S사이 행사장 : K브랜드 로고 위 미점등 트랙등 교체 1개소
| 2 | 7F 세라젬 : 천장 조명 에이밍
| 3 | 구.CGV 5F 6F : 등기구 스팩 확인
| 4 | 2F 플리츠플리즈 : 창고 점멸 매입등 1개소 임시 분리
| 5 | B7F 수변전실 : 추석행사용 전원선 콘센트 점검 및 교체
| 6 | MD매장 준공 검사(4F 인사일런스, 베니토)
| 7 | B1F 신승반점 : 천장 할로겐 램프 교체(램프 카운터 위 보관)
자재입고
자재출고 | LED MR16(HCL-101, 6.0W, 3000K) : 1EA, SMPS(300W 방수형, 12V, 유니온(UPF)) : 1EA, 누전차단기(HGE 100H 4P 75A) : 1EA, 타이머(콘센트형)(220V HTS-24BD) : 2EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :