## 2026-09-10
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-10
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 7 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이문구,김성한,김용수,김용만,조한욱,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 이상준, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 강기순, 박용구 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김진방, 임일남
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 7F 세라젬 : 천장등 에이밍 작업 완료 |  |  |  | 완료 | 김용만, 조한욱
| 2 | 8F E/S 1호기 : E/S 1호기 하행선 바리솔등 일부 미점등 SMPS 교체 후 점등 확인 - SMPS(300W 방수형, 24V, 유니온(UPF)) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철 외 3명
| 3 | B1F 신승반점 : 홀 팬던트등 볼전구 7개소 천장매입등 3개소 교체 (매장자재) |  |  |  | 완료 | 이문구,김성한,김해룡
| 4 | 8F 로얄코펜하겐 : S2W등 교체 1개소 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용만
| 5 | 2F 플리츠플리즈(바오바오) : 창고등 점멸 1개소 미점등 1개소 임시 철거 후 매장자체 자재확보 후 전기실 연락 안내 |  |  |  | 완료 | 이문구,김성한,김해룡
| 6 | 7F gaze shop : 점멸 S2W등 2EA 교체 |  |  |  | 완료 | 김용만, 조한욱
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | 5F 구.CGV 5F 6F 고객동선 : 구. CGV 5F 6F 고객동선 천장등 4종 스팩 확인 |  |  |  | 완료 | 이문구,김성한,김해룡
| 8 | 6F 톰그레이하운드 남성 : 트랙등 깜박임 자체 매장 보유 트랙으로 교체 완료 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
| 9 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 10 | 7F 리바트 토탈 : 바닥전열 콘센트 불량 업체 a/s의뢰 안내 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
| 11 | 2F 구.사라베스 팝업매장 : 천장등 1개소 전원 차단 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용만
| 12 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (4일차) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 13 | B1F 5조리장 : 수전 바닥 노출된 전자레인지용 멀티탭 이설 후 벽 고정 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김성한
| 14 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 3F 유메르(구. 팝업B) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 15 | B7F 전기실 : 추석행사용 전원선 제작 - 콘센트(접지형)(노출2구 250V/15A 신주) : 10EA |  |  |  | 완료 | 이행철,김용수,김용만
| 16 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 에이스침대(팝업)(구. E/S 사이) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 17 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 18 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(17:00~18:00 / 1,119 kWh 감축, 111.9% 달성) |  |  |  | 완료 | 이행철, 장현우
CGV | 19 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 20 | 4F 베니토(MD) : 작업자 실수로 차단기 트립, 절연저항 측정 후 트립 복구 2회 (주의안내) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 21 | B1F 대행사장 : 행사 종료에 따른 전원선/몰드 철거 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 22 | B1F 유리월 / 광장시장 : 행사 종료에 따른 전원선/몰드 철거 및 2조리장 오븐 직결해체 2개소 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 23 | B1F 대행사장 : 추석 행사용 냉동/냉장용 전원선 분전반 직결 및 알미늄덕트 설치 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 24 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 25 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 26 | B2F F1 기둥앞 천장 : 주철관 부식 누수 발생으로 설비팀 작업 지원 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 27 | 3F VP존 : 미사용 전원선 철거 1개소 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 28 | 8F 포터리반(MD) : MD 작업중 과부하로 인한 차단기 트립 및 불량 발생으로 차단기 교체 후 정상복구 - 누전 차단기(IGR - 32 / 20A) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 29 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 30 | B1F 2조리장 : 3상 오븐기 연결 현장 지도 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 31 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 32 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
업무동 | 33 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
명 일 업무계획 | 1 | 3F 고객 남자화장실(F코어) : 천장 등기구(점멸) 2개소 점등 복구
| 2 | 3F 슈즈멀티샵 : 비바이아 우측 사무실 점멸 DC등 교체
| 3 | 1F 직원 여자 화장실(E코어) : 천장 등기구(점멸) 점등 복구 (좌측 첫째칸)
| 4 | B1F 대행사장 : 추석 행사용 집기 전원선 포설 및 몰딩
| 5 | B1F 유리월 : 행사용 전원선 포설 및 몰딩
| 6 | MD매장 준공 검사(4F 인사일런스/베니토, 2F 캐나다 구스)
자재입고
자재출고 | SMPS(300W 방수형, 24V, 유니온(UPF)) : 1EA, 누전 차단기(IGR - 32 / 20A) : 1EA, 수퍼와이드스위치(매입형2구아남) : 1EA, 콘센트(접지형)(노출2구 250V/15A 신주) : 10EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :