## 2026-08-03
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-03
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 김진방,이상준,김용수,김대명,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 이행철,장현우,이문구 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 전층 : MD매장 준공검사 (4F MLB 외 7개소) |  |  |  | 완료 | 강기순, 김대명
| 2 | B1F 소행사장 : 신규 행사에 따른 전원선/몰드 신설 |  |  |  | 완료 | 이상준, 조한욱
| 3 | 7F 위칙 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김대명
| 4 | 8F 가구 행사장 : 행사장 변경 전원선/몰드 신설작업 |  |  |  | 완료 | 이상준, 조한욱
| 5 | 4F 쇼핑몰 보이드 : 천장 원형등 간접등 SMPS 교체작업 (300/24V) |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 6 | 3F 파스텔커피웍스 : 매장 벽체 등기구 신설작업 (매장자재) |  |  |  | 완료 | 강기순, 김대명
| 7 | B1F 대행사장 : 행사장 변경 전원선/몰드 신설작업 |  |  |  | 완료 | 이상준, 조한욱
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 8 | B1F 만학 : 절연저항 측정 차단기 트립복구 |  |  |  | 완료 | 이상준, 조한욱
| 9 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 10 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (1일차) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 11 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 힘펠(구. 드리미) |  |  |  | 완료 | 김용수
| 12 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 7F 구라스타(구. 힘펠) |  |  |  | 완료 | 김용수
| 13 | 7F 어뉴골프 : SMPS DC 라인 열화 손상으로 미 점등. 재 결선 후 정상 점등 확인 |  |  |  | 완료 | 박용구, 이상준
| 14 | B1F 무궁화칼국수 : 매장 바닥 전원선 몰드작업 (익일 오픈전 작업 예정) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 15 | 4F MLB : 4F 전체 DC등 OFF, G코어 EPS실 U-MT 차단기 트립복구 (MD 매장 간이분전반이 메인분전반 부스바 직결로 간이분전반 메인차단기 MCCB->ELB 교체요청) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 16 | 3F 파스텔커피웍스 : 매장 벽체 등기구 에이밍작업 |  |  |  | 완료 | 강기순,김용수,김대명
| 17 | B1F 청과 : 전원 멀티콘센트 점검 및 6구 콘센트 위치변경 조치 (이상없음) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 18 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
CGV | 19 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 20 | B2F 슈트장 화장실 : 화장실 천장등 교체 - LED 램프(LED BULB(E26) 8W) : 1EA |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 21 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 22 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 23 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 24 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 25 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김용만
업무동 | 26 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
명 일 업무계획 | 1 | 4F 쇼핑몰 보이드 : 천장 원형등 간접등 점검 및 SMPS 교체작업 (SMPS 300/24V) - 오픈전
| 2 | 1F 발렛 주차장 : 벽면 LED 고정작업 및 교체작업 (2개소) - 오픈전
| 3 | 3F 파스텔커피웍스 : 싱크대 앞 바닥 침수경보기 동판 설치작업 - 오픈전
| 4 | 4F VB존 : 천장 트렉등 에이밍작업 (설비실 7단 사다리 필요) (10:00~) 정성근선임 요청 - 오픈전
| 5 | B1F 무궁화칼국수 : 바닥 전원선 몰드작업 (회색 3호 1개) - 오픈전
| 6 | 전층 EPS실/공조실 점검(2일차) - 오픈중
자재입고
자재출고 | LED 램프(LED BULB(E26) 8W) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :