## 2026-09-13
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-13
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 이상준,김용수,김용만,김대명,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김진방, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 박용구,장현우,이문구 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 조한욱
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 8F 웨스트엘름 : 미 점등 트랙등 교체 작업 2개소 |  |  |  | 완료 | 이행철,이상준,김대명
| 2 | 10F 토파즈홀 : 플로어박스 날개 재 조립 및 미 고정 플로어박스 고정 작업 |  |  |  | 완료 | 이행철,이상준,김대명
| 3 | B1F 포타마 : 절연저항 측정 후 차단기 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 이행철,이상준,김대명
| 4 | B1F 1~3 호기 홀 : 천장조명 ( U1 ) 교체완료 |  |  |  | 완료 | 김용수,김용만,김해룡
| 5 | B1F BOP 피자 : 전원선 바닥 몰딩 작업 완료 |  |  |  | 완료 | 김용수,김용만,김해룡
| 6 | 7F 갤럭시 : 미 점등 S2W 교체 작업 |  |  |  | 완료 | 이행철,이상준,김대명
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | B2F 고객 엘리베이터 전실 : 점멸 S1W 교체 작업 |  |  |  | 완료 | 김용만, 김대명
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 9 | 7F 팝업 스토어 : 천장등 S2W 교체 |  |  |  | 완료 | 김용만, 김해룡
| 10 | 3F 팝업A : 행사용 전원선 포설 및 몰딩 작업 |  |  |  | 완료 | 이행철, 이상준
| 11 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 12 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 4F 팝업매장(구. 스텐드오일) |  |  |  | 완료 | 이행철
CGV | 13 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 14 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 15 | 11F 직원식당 교육장 : 직원식당 후드등 교체작업 (2개) - 형광구(컴펙트)(DULUX-EL11W/21) : 2EA |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 16 | 4F 보이드구간( 구. 스탠드 오일 앞 ) : 행사용 전원선/몰드 철거작업 |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 17 | B1F 대행사장 : 대행사장 전원선/몰드 철거작업 (1/2) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 18 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 19 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 20 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 21 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
업무동 | 22 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
명 일 업무계획 | 1 | MD매장 준공 검사(8F 에이스침대팝업, 1F 더리아, B1F 아르케나인)
| 2 | B1F 5조리장 : 반죽기 전원선 정리 및 몰딩
| 3 | B1F 대행사장 : 전원선 포설 및 몰딩 (좌측 1/2)
| 4 | B1F 유리월 행사장 : 천장 전원선 정리
| 5 | B2F 검품장 : 천장 등기구 점검 및 보수
| 6 | 전층 EPS실/공조실 점검 (1일차) - 오픈후
자재입고
자재출고 | 형광구(컴펙트)(DULUX-EL11W/21) : 2EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :