## 2026-08-05
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-05
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김진방,이문구,김용수,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 이상준, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 박용구, 조한욱 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김용만, 임일남
| 연차 |  | 1 | 연차 | 김성한
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 3F 파스텔커피웍스 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 이행철
| 2 | 4F 아이코닉스퀘어 : 천장 사각등 등기구(6개소 1회로) SMPS 교체 점등 복구 - SMPS(300W 방수형 24V) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철, 김해룡
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 3 | B5F 지하주차장 : B1 기둥 앞 에어렉스 절연저항 측정 후 차단기 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김진방
| 4 | 6F 질스튜어트뉴욕 : 고객동선 벌집등 및 DC등 소등상태 확인 8/6 오픈전 점검 안내 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김진방
| 5 | 3F 파스텔커피웍스 : 분전반 전등 조광기 과열발생, 철거 후 스위치 직결 |  |  |  | 완료 | 강기순, 이행철
| 6 | 3F 파스텔커피웍스 : 싱크대 앞 누수감지센서(동판) 교체 / 분전함 경보기 오작동 발생, 릴레이 교체 예정 |  |  |  | 완료 | 이행철,김진방,이문구
| 7 | 3F PCM SQUARE : 천장 매입등(S2W) 교체 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
| 8 | 10F 블랙자스민 : 블랙자스민 자동문 아답터(DC12V) 점검 및 제어 콘넥터 재 삽입 수리완료 (자동문작동 이상없음) |  |  |  | 완료 | 김진방,이문구,김해룡
| 9 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (3일차) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 10 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 2F 콜름보(구. 지안비토로시) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 11 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 리꼼 |  |  |  | 완료 | 강기순
| 12 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김진방
CGV | 13 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방,이문구,김해룡
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 14 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 15 | B1F E코어 EPS 실 : SD-9 판넬 : 팝업 차단기 레모네이드 서울 매장으로 연결 확인 및 마킹 완료 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 16 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 17 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 18 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 19 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
업무동 | 20 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김해룡
명 일 업무계획 | 1 | 6F 질스튜어트뉴욕 앞 고객동선 : 상부 벌집등 SMPS 교체 복구 - 오픈전
| 2 | 6F 질스튜어트뉴욕 입구 앞 통로 : 천장 DC 등기구 교체 복구 - 오픈전
| 3 | 6F 바버샾 앞 통로 : 상부 벌집등 SMPS 교체 복구 - 오픈전
| 4 | 3F 파스텔 커피 : 분전함 누수 감지 센서 릴레이(설비 자재) 교체 및 시험작동 - 오픈전
| 5 | 전층 EPS실/공조실 점검 (4일차) - 오픈중
자재입고
자재출고 | SMPS(300W 방수형 24V) : 1EA, 멀티콘센트(접지)(220V15A6구 1.5M) : 2EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :