## 2026-08-06
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-06
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김용수,임일남,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 김해룡
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 이행철, 이문구 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 이상준, 김대명
| 연차 |  | 2 | 연차 | 김진방, 김용만
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 6F 마제스티(바버숍) 앞 : 해당 천장 벌집등 SPMS 교체 - SMPS(300W 방수형 24V) : 1EA |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 2 | 3F 파스텔커피웍스 : 누수감지 센서(플로틀 스위치) 교체 및 시험작동 |  |  |  | 완료 | 임일남, 조한욱
| 3 | 6F 질스튜어트 뉴욕 앞 : 해당 천장 벌집등 SPMS 교체 - SMPS(300W 방수형 24V) : 1EA |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 4 | 6F 마제스티(바버숍) 앞 : 천장D.C등, SMPS 교체 작업 - LED MR16(HCL-101) : 1EA, SMPS(HCL100) : 1EA |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 5 | 11F 직원식당 : 점멸중인 천장 트랙등 철거, 오후 브레이크 타임 중 철거한 트랙등 위치에 신품 설치 예정 |  |  |  | 완료 | 박용구, 임일남
| 6 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 7 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 3F 보라악수(구. 팝업C) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 8 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 7F 테일던(구. 시프트G) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 9 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (4일차) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 10 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 4F 리포먼즈(구. 오아이오아이) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 11 | 11F 직원식당 : 점멸 트랙등 철거 후 트랙등 설치 1개소 - 장수 트랙등(20W 3000K) : 1EA |  |  |  | 완료 | 박용구, 임일남
| 12 | 9F h`541 : 매장내 사용중인 멀티텝 불량, 불량 콘세트 교체 안내 |  |  |  | 완료 | 박용구, 조한욱
| 13 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 디사모빌리(구. 티모시울튼) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 14 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 15 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 놀/두오모라이팅(구. 웰즈) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 16 | 10F 블랙자스민 : 출입문 카드리더기 불량 확인 후 AS의뢰 안내 |  |  |  | 완료 | 김용수, 임일남
CGV | 17 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 임일남
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 18 | 1F 남측 입차로 : 차량추돌로 파손된 차단봉(안전관리실에서 철거) 윈치 모터(3번, 4번) 정상작동 확인 및 차단봉 체인 UP 후 안전관리실 안내 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 19 | 전층 1F/2F EPS실 전체 : 열린광장 행사 (폐점후 ~ 익일 01:30) 관련 1F/2F EPS실 전체 전등/전열 LCP OFF/ON |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 20 | B1F 제2조리장 : 소행사장 매장용 직결 3상집기(2EA) 철거 및 유리월 입점매장 집기(3상 9KW) 직결 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 21 | B1F 소행사장 : 행사변경(3개매장 퇴점/입점)에 따른 전원선/몰드 철거 및 3상집기(12KW) 직결 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 22 | B1F 대행사장 : 행사변경에 따른 전원선/몰드 철거 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 23 | B1F 유리월(구. 위마켓) : 치미차가 팝업 전원선 포설 (단상 12개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 24 | 4F 아이코닉스퀘어 : 바닥전열 점검 요청 → D코어EPS실 LND-4-1 판넬내 아이코닉 1, 아이코닉 2 각각 3상차단기 ON 후 아이코닉 기둥분전반 및 바닥전열 전원 ON 확인 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 25 | 1F GATE7 앞 발렛데스크 : 폐점후 열린광장 행사 VIP 접객 안전관리실 직원용 냉풍기 전원 OFF 점검 요청 → 발렛데스크 밑 멀티탭 메인스위치 ON 후 정상작동 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 26 | 2F 에크루(MD) : 작업자 요청으로 전열(RND28) 차단기 트립복구 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 27 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 28 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 29 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 30 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 31 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
업무동 | 32 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 임일남
명 일 업무계획 | 1 | 3F 메종키츠네 : 천장 S2W 교체 및 이탈 커버 재고정 (위치 카톡 참조)
| 2 | B1F 대행사장 : 전원선 포설 및 몰딩
| 3 | B1F 소행사장 : 전원선 포설 및 몰딩
| 4 | B1F 유리월(1/2) : 신규 매장 전원선 몰딩
| 5 | B1F 식품관(수산코너) : 테이블 냉장고 추가 설치 가능여부 확인 및 식품팀 답신- 오픈전(식품팀 양장면 선임 010-6252-3448)
자재입고
자재출고 | LED MR16(HCL-101) : 1EA, SMPS(300W 방수형 24V) : 2EA, SMPS(HCL100) : 1EA, 장수 트랙등(20W 3000K) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :