## 2026-08-07
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-07
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이문구,김용만,임일남,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 김해룡
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 강기순, 김용수 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 이상준, 김대명
| 연차 |  | 1 | 연차 | 김진방
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 4F EPS실 : 전기공사 관계로 EPS실 차단기(일반, 비상) OFF/ON 및 라벨 부착 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용만
| 2 | 3F 메종키츠네 : 천장 미점등 등기구(S2W)/SMPS 및 탈거 등기구 커버 재고정 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용만
| 3 | B1F 유리월(구. 위마켓) : 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 4 | 4F 아이코닉스퀘어 : 전열전원선 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용만
| 5 | B1F 소행사장 : 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 6 | B1F 대행사장 : 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 7 | B1F 식품관(동원참치, 두부코너) : 이동 매대 부하점검(부하:냉장고 1,2KW+전자레인지 1.2KW+커피포트 1.2KW+인덕션 1KW) 및 부하 분리사용 안내 |  |  |  | 완료 | 박용구,이문구,임일남
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 8 | B1F 유리월(구. 위마켓) : 모니터 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용만
| 9 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 10 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 루이비통(구. 열린광장) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 11 | 5F 유아휴게실 : 멀티탭 불량 확인 후 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용만
| 12 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (5일차) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 13 | B1F 1조리장 : 노후 방우형 콘센트 교체 <화재취약시설 개선> - 콘센트(방우형/세로)(매입2구 250V) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
| 14 | B1F 2조리장 : 가벽 방우형 콘센트 커버파손 교체 <화재취약시설 개선> - 콘센트(방우형/세로)(매입2구 250V) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
| 15 | B1F 5조리장 : 노출 3상 전원선 테이핑 작업 마감처리 및 천장내 전선 인입 노출 최소화 조치 <화재취약시설 개선> |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
| 16 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 보컨셉(구. 드웰) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 17 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 아크드롭(구. 케렌시아 팝업존(1게이트 앞)) |  |  |  | 완료 | 이행철
CGV | 18 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 19 | 11F 직원식당 : B배식대 밑 이탈 콘센트 이설 고정 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 20 | B1F 쌍계명차 : 바닥 전원선 몰딩 (VCT 2선 4호몰드 몰딩) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 21 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 22 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 23 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 24 | B7F 수변전실 : WAY2 PAC 1호기 전원 OFF 확인 (차단기트립상태, 절연양호, 스위치 ON 즉시 차단기 트립), 명일 점검 요청 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 25 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 26 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
업무동 | 27 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
명 일 업무계획 | 1 | 7F E/S 사이 행사장 상단 노출등기구(S6B 3개소) 결선변경 점등복구 - 오픈전
| 2 | 5F 우물집 포스데스크 전열 차단기(반복 트립) 점검 및 복구 작업 - 오픈전
| 3 | 1F G코어 EPS실 전열(RNG 15) SLC단자 직결 작업('이솝 시스템 업데이트') - 오픈전
| 4 | B1F 3조리장 미세점멸 천장 일자등기구 교체 - 오픈전
| 5 | 전층 태양광 및 소방판넬 전기설비 안전점검 - 오픈중
자재입고
자재출고 | 양면테이프(30mm) : 12EA, 양면테이프(50mm) : 4EA, 콘센트(방우형/세로)(매입2구 250V) : 2EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :