## 2026-08-08
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-08
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 3 | 08:30 ~ 18:30 | 이문구,이상준,김대명 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 5 | 휴무 | 강기순,장현우,김진방,김용수,조한욱 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 3조리장 : 천장 점멸 일자등기구 교체 |  |  |  | 완료 | 이문구, 이상준
| 2 | 1F 이솝 : EPS실 전열회로(RNG 15) SLC 결선 조정 ON-OFF스케쥴 제외(폐점 후 시스템 업데이트 작업 예정) |  |  |  | 완료 | 이문구, 이상준
| 3 | 7F E/S 사이 행사장 : 사각등기구(S6B, 3개) 보유자재와 SMPS 사양 상이로 미교체, 추후 자재구매 후 교체 예정 |  |  |  | 완료 | 이행철,박용구,김대명
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 4 | 8F 죠르제띠 : 점멸 천장등 S2W 교체 1개소 - 재활용 자재 |  |  |  | 완료 | 이행철,박용구,이상준
| 5 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김대명
| 6 | 5F 우물집 : 포스 전원 회로 점검(반복 트립), 부하 9개소 전원분리 후에도 절연불량, 회선가설 지원 예정 |  |  |  | 완료 | 이행철 외 4명
| 7 | 4F 피어 : 트랙등 미점등 위치 확인, 오픈전 작업인계 |  |  |  | 완료 | 박용구, 이상준
| 8 | 전층 태양광판넬 및 소방판넬 : 태양광판넬 및 소방판넬(중층부) 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김대명
| 9 | B1F GNC : 창고 전등 2개소(소등 상태) 교체 작업 - LED직관형안정기(전용)(LED 직관 컨버터 25W) : 2EA |  |  |  | 완료 | 박용구, 이상준
| 10 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 이문구
CGV | 11 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 - 장수 LED 일자등(공용창고 40W 6500K) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 12 | B1F 이터스 : B1F 이터스 & 4F i-스토어 간선작업(웹센: 작업자 6명, 폐점 후~익일 04:00) 확인 및 지원 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 13 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 14 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 15 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 16 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 17 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
업무동 | 18 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
명 일 업무계획 | 1 | 5F 우물집 : 포스 전원 공급용 전열회선 노출 포설 - 오픈전
| 2 | 4F 피어 : 매입 등기구(블랙 트랙등) 교체 - 오픈전
| 3 | 3F 파스텔커피 : 간이 분전함 누수감지 센서 및 릴레이 점검 - 오픈전
| 4 | 1F 남측 입차로 : 외주업체 윈치모터 고장점검 현장 지원 - 08:50
| 5 | 1F 이솝 : SLC 결선 전열회로(RNG15, 이솝) 전원 분리 - 오픈전
자재입고 | 투명아크릴 양면 테이프(10MM) : 50EA
자재출고 | LED직관형안정기(전용)(LED 직관 컨버터 25W) : 2EA, 장수 LED 일자등(공용창고 40W 6500K) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :