## 2026-07-29
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-07-29
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이문구,김성한,김용수,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김진방, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 4 | 휴무 | 강기순,박용구,이상준,조한욱 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김용만, 임일남
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 1F 발렛 주차장 : 천장등 1개소 SMPS 교체 작업 - 발렛 S5b SMPS(오스람 엘레멘트 42W) : 1EA |  |  |  | 완료 | 장현우,이문구,김해룡
| 2 | B1F 식품팀 사무실 : 회의실 바닥 전열 연결된, 회의실 밖 여직원 책상 밑 멀티탭 메인스위치 ON 후 정상작동 확인 및 주의사항 안내 |  |  |  | 완료 | 이행철,김성한,김용수
| 3 | 5F 건담 베이스 : 천장 점멸 매입등 교체 1개소 - 재활용자재 |  |  |  | 완료 | 이행철,김성한,김용수
| 4 | 11F 도날드슨코리아 : 커피머신 사용 중 누전으로 인한 차단기 트립, A/S 안내 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 5 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 6 | B6F 휀룸1 : 배수펌프 1,2번 모터고장에 따른 판넬내 (PE-B6-B1) MC 1,2번 교체 - 마그네틱 컨넥터(UMC-32 (HGC32) 22NS) : 2EA |  |  |  | 완료 | 이행철,김성한,김용수
| 7 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 2F 배리(구. 꾸레쥬) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 8 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 웰즈(구. 코웨이 비렉스) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 9 | B2F 건식쓰레기장 : 계근대 전원선 연결용 벽부콘센트 플렉서블 전원선 새들로 고정 및 불량 콘센트PVC박스교체 재결선 2개소 후 이설 - PVC박스(콘센트1개용54mm) : 2EA |  |  |  | 완료 | 이행철,김성한,김용수
| 10 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 7F 로보락 팝업(구. E/S사이 행사장) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 11 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(16:00~17:00 / 1,025 kWh 감축, 102.5% 달성) |  |  |  | 완료 | 이행철, 장현우
| 12 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 13 | 12F 흡연장 : 흡연장용 신규 대형선풍기 조립 후 설치 |  |  |  | 완료 | 이행철,김용수,김해룡
CGV | 14 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 15 | B1F 대행사장 : 대행사장 라이브방송 전등/전열 상시점등 G코어 EPS실 LCP OFF/ON (20:00~02:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 16 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 17 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 18 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 19 | 전층 MD매장 : 안전점검(5개소 : 1F-1, 2F-3, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 20 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 21 | 5F CGV (영화관) : CGV 동선 트래등 레일 점검작업 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
업무동 | 22 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
명 일 업무계획 | 1 | 2F 스톤헨지 천장 자석등(1개소, 점멸) 전원 분리 - 오픈전
| 2 | B1F 대행사장 안전모 거치대 신설
| 3 | B1F 아일랜드 매장 상부 DC등(MR16) 불량 점검 교체
| 4 | B7F 수변전실 회수자재 정리 및 폐자재 슈트장 폐기처분
| 5 | 전층 EPS실 및 공조실 전기설비 안전점검(4일차)
자재입고 | 발렛 S5b SMPS(오스람 엘레멘트 42W) : 5EA
자재출고 | PVC박스(콘센트1개용54mm) : 2EA, 나이텍스장갑(L) : 10EA, 마그네틱 컨넥터(UMC-32 (HGC32) 22NS) : 2EA, 발렛 S5b SMPS(오스람 엘레멘트 42W) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :