## 2026-07-30
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-07-30
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 이상준,김용수,조한욱,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김진방, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 이행철, 김성한 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김용만, 임일남
| 연차 |  | 2 | 연차 | 장현우, 이문구
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 2F 스톤헨지 : 천장 점멸등 분리조치 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 2 | 5F B코어 공용창고 : 미점등 천장 창고등 교체 - 장수 LED 일자등(공용창고 40W 6500K) : 1EA |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 3 | 5F 아디다스키즈 : 점멸 트랙등 분리 조치 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 4 | B1F 대행사장 창고 : 안전모 거치대 설치 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 5 | B7F 겐조 : MD매장 도면컨펌 - 2F 보이드존 겐조 |  |  |  | 완료 | 강기순
| 6 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 7 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 3F LE917(구. 로렌) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 8 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 3F 듀베티카 |  |  |  | 완료 | 강기순
| 9 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 3F 듀베티카 팝업 |  |  |  | 완료 | 강기순
| 10 | B1F 대행사장 : 행사 변경에 따른 전원선/몰드 작업 |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 11 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 3F 오르(구. 에이샵) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 12 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 7F WECHIK(7F ES사이) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 13 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - B1F 미정(구. 조앤더주스) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 14 | 1F 발렛 주차장 : 온습도계 설치 |  |  |  | 완료 | 조한욱, 김해룡
| 15 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 16 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(17:00~18:00 / 927 kWh 감축, 92.7% 달성) |  |  |  | 완료 | 강기순, 박용구
CGV | 17 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김해룡
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 18 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 19 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 20 | B1F 대행사장 : 대행사장 변경 전원선/몰드 철거작업 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 21 | B1F 소행사장 : 소행사장 변경 전원선/몰드 철거작업 및 2조리장 3상 9K 1회선 직결작업 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 22 | B1F 유리월(구. 위마켓) : 유리월 행사장 변경 전원선/몰드 신설작업 (9회선/3상 단상 3회선 신설) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 23 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 24 | 1F 메모파리 : 매장 바닥 소독작업기 사용중 전열 차단기 트립복구 (RNG-21) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 25 | 전층 MD매장 : 안전점검(5개소 : 1F-1, 2F-3, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
| 26 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
업무동 | 27 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김해룡
명 일 업무계획 | 1 | B1F 대행사장 : 행사 변경에 따른 전원선/몰드 작업 - 오픈전
| 2 | 9F 문화센터 : 유아 화장실 앞 미 점등 등기구 교체 - 오픈전
| 3 | B7F 수변전실 : 회수 자재 정리 및 환경 개선 작업 - 오픈후
| 4 | B1F 소행사장 : 행사변경에 따른 전원선/몰드작업 - 오픈전
| 5 | B1F 유리월(구 위마켓) : 행사변경레 따른 전원선/몰드 신설작업 - 오픈전
| 6 | 전층 EPS실/공조실 순찰점검 및 기록표 교체작업 (5일차) - 오픈중
자재입고
자재출고 | 장수 LED 일자등(공용창고 40W 6500K) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :