## 2026-08-09
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-09
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김진방,김용수,김대명 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 5 | 휴무 | 이행철,박용구,이문구,이상준,조한욱 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 1F 남측 입차로 : 입차로 출입 차단봉 윈치점검 및 높이조정 (윈치작동 양호, 높이 2.3m) |  |  |  | 완료 | 강기순, 김진방
| 2 | B2F 주차장 : 지하주차장 천장 폼 두께 조사 (6개소) |  |  |  | 완료 | 장현우, 김진방
| 3 | 4F 피어 : 천장 점멸 트랙등 교체작업 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김대명
| 4 | 1F 이솝 : 상시 전원투입 LCP 직결 철거 원상복구 작업 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김대명
| 5 | 7F 아크테릭스 : 천장등 전원 분리후 명일 교체 안내. |  |  |  | 완료 | 김용수, 김대명
| 6 | 5F 아이러브제이 : 트랙등 철거후 A/S 의뢰함 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김대명
| 7 | B7F 수변전실 : 항온항습기 PAC-1 점검 콤프 1번 불량(절연 0M), 분전반~PAC-1 절연저항 1000M, 콤프 설비실 정비요청 |  |  |  | 완료 | 김진방
| 8 | 5F 우물집 : POS 전원선/몰드작업 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김대명
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 9 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김진방
| 10 | B1F 왕푸징마라탕 : 절연저항 측정 후 차단기 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 김대명
| 11 | B7F 수변전실 : 12F E/V 기계실 천장등기구 설치용 브라킷트 제작 완료 (4EA) |  |  |  | 완료 | 김진방,김용수,김대명
| 12 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김대명
CGV | 13 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 14 | B6F B0 기둥 : 냉풍기 전원선 플러그 교체 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 15 | B5F C1 주차 안내 : 절연저항 측정 후 차단기 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 16 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 17 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 18 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 19 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 20 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
업무동 | 21 | 12F 알트나인 : EPS실 FCU 전열라인 차단기트립복구 |  |  |  | 완료 | 김진방
| 22 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김대명
명 일 업무계획 | 1 | 11F 직원식당 : 주방입구 자동문 UMT 전원 케이블 포설
| 2 | 12F E/L 기계실 : 천장 형광등기구 8EA 설치
| 3 | 12F 옥외공조실 : 공조기(EF67, EF68) 주파수 조정
| 4 | 1F 발렛주차장 : 대리석 LED 전등 교체
| 5 | B7 발전기실 : 발전기 1~4호기 무부하 운전
자재입고
자재출고
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :