## 2026-08-10
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-10
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 7 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김진방,이문구,김성한,김용수,조한욱,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 3 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순,이행철,박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 이상준, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 0 | 휴무 |  | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김용만, 임일남
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30)
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 1 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 2 | 11F 옥외공조실 : 옥상 공조기 67/68번 급/환기팬 수동 조정 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김용수
| 3 | 11F 직원식당 : 11F 직원식당 자동문 UMT 전원 케이블 포설 |  |  |  | 완료 | 박용구,김성한,김해룡
| 4 | 2F 골든구스(남/여) : MD 작업자 실수로 인한 차단기 트립 - 절연 측정 후 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 이행철, 조한욱
| 5 | 3F 파스텔커피 : 매장 지하 감지센서 중 1개선로 철판 접촉 누전상태 확인 및 개선 조치(문제점 해소) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김용수
| 6 | B1F 유리월(구. 위마켓) : 신설분전함 단자대 1차측 3상 회로 결선 변경 정상복구 작업 - 고정식단자대(HYT604 60A4P) : 3EA |  |  |  | 완료 | 김진방, 김용수
| 7 | B1F E코어 EPS 실 : SD9판넬 하이파이브용 차단기 신설 공사 지원(웹센 외주) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 8 | 4F G코어EPS실 : LN판넬 삼상 차단기 2개소 추가 공사 (웹센 외주) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 9 | 3F G코어EPS실 : LN판넬, LE판넬 차단기 추가 공사 (웹센 외주) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 10 | 외부 서측 경관 : 경관 조명 전선 열화로 인산 소손, 보수 작업 |  |  |  | 완료 | 강기순,김진방,김용수
| 11 | B7F 발전기실 : 발전기실 1~4호기 무부하 시운전 |  |  |  | 완료 | 강기순 외 9명
| 12 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
CGV | 13 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 14 | 8F 백조씽크 : 플로어덕트 전열라인(RNB19) 전체 off 상태. 원인 미 발견. 다이슨 매장에서 임시 전원연결. 명일 재 점검 요망 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 15 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 16 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 17 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 18 | 3F 파스텔커피웍스 : 파스텔 커피 하부 배수관 현장 점검 결과 센서 알람의 오작동으로 확인됨. 명일 재 점검 요망 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 19 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 20 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
업무동 | 21 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
| 22 | 12F E/L 기계실 : 등기구 세트 교체 조도 개선 작업(형광등 -> LED 8개소) - 장수 LED 일자등(공용창고 40W 6500K) : 8EA, 꽂음형 전선 컨넥터(WAGO 221-413) : 50EA |  |  |  | 완료 | 이행철 외 3명
명 일 업무계획 | 1 | 전층 MD매장 9개소 준공검사
| 2 | 7F 시리즈 천장 매입등(S2W) 교체 복구 작업
| 3 | 2F G코어 EPS실 LCP판넬 직결 전열(RNG15) 분리조치 (이솝 매장 확인 후)
| 4 | 1F 발렛주차장 LED바 임시 고정 테이프 제거
| 5 | B1F 대행사장 행사용 전원선 신설
| 6 | 전층 EPS실 및 공조실 전기설비 안전점검(2일차)
| 7 | 8F 백조씽크 : 플로어덕트 전열라인 점검 및 재 결선
| 8 | 3F 파스텔 커피 : 누수 감지 센서 알람 점검
자재입고
자재출고 | 건전지(AA)(AA LR6) : 40EA, 고정식단자대(HYT604 60A4P) : 3EA, 꽂음형 전선 컨넥터(WAGO 221-413) : 50EA, 장수 LED 일자등(공용창고 40W 6500K) : 8EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :