## 2026-08-11
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-11
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김성한,김용수,조한욱,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 이상준, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 박용구, 이문구 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김용만, 임일남
| 연차 |  | 1 | 연차 | 김진방
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 7F 시리즈 / 아크테릭스 : S2W등 교체 각 1개소 - 재활용자재 |  |  |  | 완료 | 이행철 외 3명
| 2 | 8F 백조씽크 : 전열라인 이설 재결선 후 정상작동 확인 |  |  |  | 완료 | 이행철
| 3 | 2F 골든구스(남/여) : 공사 작업자 요청으로 매장 주위 동선 전등 차단기 점검 및 LCP ON |  |  |  | 완료 | 이행철,김성한,조한욱
| 4 | 1F 발렛 주차장 : 대리석 벽면 LED바 임시 고정 테이프 제거 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김성한
| 5 | B1F 대행사장 : 행사용 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이행철 외 3명
| 6 | 9F 제주상춘재 : 포스전원 차단기 절연점검 후 트립복구 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김해룡
| 7 | 12F 전기실 : EF-44 공조기 마그네트 교체 - 전자개폐기(UMC-9B (HCG9) 22NS) : 1EA |  |  |  | 완료 | 강기순, 김용수
| 8 | 4F 타미진 : 전열 차단기(RND21) 절연점검 후 트립복구 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 9 | 1F G코어EPS실 : 이솝매장 요청에 따른 LCP판넬 직결 전열(RNG15) 분리 |  |  |  | 완료 | 이행철 외 3명
| 10 | B1F C 코어 냉장창고 (나베모노) : 냉장고 연결 차단기 절연점검(0.1 메가옴) 트립복구 후 AS의뢰 안내 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김용수
| 11 | 전층 MD 매장 9개소 : MD매장 준공검사 9개소 (8F 백조씽크, 웰즈, 힘펠 / 7F 로라스타 / 3F 듀베티카 / 2F 콜롬보 / 1F 리꼽, 아크드롭, 미우미우) |  |  |  | 완료 | 강기순, 김용수
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 12 | 4F 라시트포 : 천장 트랙 연결잭 부분 스파크 민원 → 총무팀 및 인테리어 업체 요청으로 스파크 트랙 철거 후 점등 복구 |  |  |  | 완료 | 강기순 외 4명
| 13 | B2F 슈트장 사무실 : 과부하로 인한 차단기 트립 복구, 냉풍기 동시 사용 금지 안내 |  |  |  | 완료 | 이행철, 조한욱
| 14 | B1F 소행사장(유토피아) : 4SQ 전원선 이탈 콘센트 재결선 후 정상 작동 확인 |  |  |  | 완료 | 이행철, 조한욱
| 15 | B5F E/S 1호기 전실 밖 : 점멸 S1W등 교체 - 재활용자재 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 16 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 17 | 6F 구찌 남성 : 구찌 / ES2호기 사이 고객동선 벌집등 미점등 3개소 관련 차단기 점검 3개소(LED42, LND35, LND36), 전압 정상 확인, 명일 오픈전 재점검 예정 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 18 | 4F 젤라또피케 : 간이피팅룸 외벽 로고등 SMPS 점검의뢰 안내 및 천장 사각등 명일 오픈전 점검 예정 안내 |  |  |  | 완료 | 김성한
| 19 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (2일차) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 20 | 5F 3공조실 : 1F 매장-2(우상) 공조기 급기팬 전원 복구 (퓨즈 재조임) |  |  |  | 완료 | 강기순, 김성한
| 21 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 3F 이비엠(구. 위뜨), 지고트(구. 진도) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 22 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 23 | 11F 직원식당 : 전일 휴점일 작업(에어커튼/손소독기/포충기 등과 동일 차단기 연결 자동문 회로 분리) 관련 OFF시켰던 차단기 ON (총무팀 요청) |  |  |  | 완료 | 강기순, 김성한
CGV | 24 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김해룡
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 25 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(19:00~20:00 / 1,662 kWh 감축, 166.2% 달성) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 26 | 4F 코닥 : 라이브 방송을 위한 전등/전열 LCP 차단기 OFF/0N(21:00~03:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 27 | B1F 아이엠바오 : 가스경보기 전열라인 차단기 절연저항 측정 후 트립복구 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 28 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 29 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 30 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 31 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 32 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
업무동 | 33 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김해룡
명 일 업무계획 | 1 | 6F 구찌 앞 : 미점등 벌집등 3개소 점검 및 점등복구
| 2 | 4F 젤라또피케 : 천장 사각등 반불 점등복구 1개소
| 3 | 1F E코어 여직원화장실 : 점멸 매입등 교체 (MR16) 1개소
| 4 | 11F 직원교육장 : 빔프로젝트용 HDMI 케이블 정리 및 몰딩
자재입고
자재출고 | 전자개폐기(UMC-9B (HCG9) 22NS) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :