## 2026-08-12
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-12
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 이문구,김용만,임일남,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 김해룡
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 강기순,장현우,김용수 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 이상준, 김대명
| 연차 |  | 1 | 연차 | 김진방
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 1F E코어 여자 직원 화장실 : 천장 등기구 전체 점등 확인 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용만
| 2 | 11F 교육장 : 빔프로젝트용 HDMI 케이블 정리 및 TV 모니터 전원선 정리/몰딩 - 몰드(PVC칼라)(2호 YS-106(나무색) 100入) : 2EA, 사각몰드(MW)(영신 프라텍 4호(백색) 100入) : 2EA |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용만
| 3 | 6F 루이비통 앞 : 벌집등기구 4개소 SMPS 교체 - SMPS(OMS-EP200 200W 24V) : 4EA |  |  |  | 완료 | 이행철,임일남,조한욱
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 4 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 5 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 3F 진도(구. 모노크롬) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 6 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (3일차) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 7 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 시세이도(긴자도쿄)(구. 열린관장) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 8 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 2F 노비스(구. 페트레이) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 9 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 10 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(17:00~18:00 / 1,239 kWh 감축, 112.6% 달성) |  |  |  | 완료 | 이행철, 이문구
CGV | 11 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 12 | 8F 놀/두오모라이팅(MD) : MD매장 임시 연결한 전열(RNB 32,51) 차단기 및 LCP ON/OFF 지원 (8/13 가설분전반 자체 연결 예정) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 13 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 14 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 15 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 16 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 17 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
업무동 | 18 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
명 일 업무계획 | 1 | 7F E/S 사이 행사장 노출 등기구(S6b) 3개소 SMPS 교체
| 2 | 5F 고객동선 천장 반매입스포트형 트랙등(A/S 자재) 20개소 교체
| 3 | 2F 크롬하츠 : 자석등 교체
| 4 | 전층 EPS실 및 공조실 전기설비 안전점검(4일차)
자재입고 | 7F E/S SMPS(OSARM OT FIT 40) : 10EA
자재출고 | SMPS(OMS-EP200 200W 24V) : 4EA, 몰드(PVC칼라)(2호 YS-106(나무색) 100入) : 2EA, 사각몰드(MW)(영신 프라텍 4호(백색) 100入) : 2EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :