## 2026-07-31
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-07-31
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 이문구,이상준,김용만,임일남,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 김해룡
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 이행철, 김용수 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김진방, 김대명
| 연차 |  | 1 | 연차 | 장현우
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 유리월(구. 위마켓) : 행사변경에 따른 전원선/몰드 신설 |  |  |  | 완료 | 이문구,이상준,임일남
| 2 | 9F 유아화장실 앞 통로 : 미점등 등기구 교체 - MR16/SMPS 각 1개 - LED MR16(HCL-101) : 1EA, SMPS(HCL100) : 1EA |  |  |  | 완료 | 박용구, 조한욱
| 3 | B1F 소행사장 : 행사변경에 따른 전원선/몰드 신설 |  |  |  | 완료 | 이문구,이상준,임일남
| 4 | B1F 소행사장 : 전열 전원 후 차단기 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 이문구,이상준,임일남
| 5 | B1F 대행사장 : 행사변경에 따른 전원선/몰드 신설 |  |  |  | 완료 | 이문구,이상준,임일남
| 6 | 5F 서라운드 미쯔 : MD매장 준공검사 ( 5F 서라운드 미쯔 ) |  |  |  | 완료 | 강기순, 이문구
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김용만
| 8 | B5F E/S 2호기 : C6 기둥 앞 매입등(S1 W) 점멸 전원 분리, 오픈전 작업 인계 |  |  |  | 완료 | 박용구, 조한욱
| 9 | 2F 타비아나필리피 : 천장 전등 스위치 미작동. 점등조치 후 직원안내 |  |  |  | 완료 | 이상준, 임일남
| 10 | 전층 계량기 설치개소 : 7월말 미통신 구간 전력사용량 검침 |  |  |  | 완료 | 이상준,김용만,조한욱
| 11 | 전층 수변전실 : 폴리텍대학 수강생 견학 안내 지원 |  |  |  | 완료 | 강기순, 임일남
| 12 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 3F 포터리(구. a#) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 13 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 4F MLB(구. 유니폼브릿지) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 14 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - B1F 훠궈 하이파이브(구. 이터스) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 15 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
CGV | 16 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 임일남
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 17 | 전층 미통신 월말검침 : 전층 미통신구간 월말검침 (3F YP하우스 / B1F 식당가6개매장 / B6F 전기차판넬 / B6F 정화조판넬 / B7F 수변전실) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 18 | 4F 레인즈(팝업) : 팝업 매장 퇴점에 따른 대여 트랙등 회수 (10EA) 후 수변전실 보관 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 19 | 4F 레인즈(팝업) : 분전반 ELB 전체 OFF 후 바닥 전원선 철거 작업중 스파크 발생 점검 요청 → 스파크 발생 전원선이 분전반내 별도 비상 차단기에서 연결된 바닥 전원선(카운터용)으로 확인, 비상 차단기 OFF후 바닥전원선 절연 마감 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 20 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 21 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 22 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 23 | 전층 MD매장 : 안전점검(5개소 : 1F-1, 2F-3, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 24 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
업무동 | 25 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 임일남
명 일 업무계획 | 1 | 3F 듀베티카(팝업) 신설 / B1F 조앤더주스 철거 MD 준공검사
| 2 | 1F 발렛 주차장 후벽면 LED 플렉시블 손상자재 교체 정비 작업
| 3 | B5F E/S 2호기 앞 매입등(S1W) 교체
| 4 | 태양광 및 소방판넬(상층) 전기설비 안전점검
자재입고
자재출고 | LED MR16(HCL-101) : 2EA, SMPS(HCL100) : 2EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :