## 2026-08-13
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-13
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김진방,김용수,김용만,임일남 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 김해룡
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 강기순, 이행철 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 이상준, 김대명
| 연차 |  | 2 | 연차 | 이문구, 조한욱
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 8F MD(두오모라이팅) : 과부하(3kw 용접기 2대 동시사용)에 의한 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 김용만
| 2 | 3F 파스텔커피웍스 : 바닥 침수경보기 점검 (8/13 오픈전 바닥 동판 재설치 및 감지선 재연결작업 예정) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김용수
| 3 | 7F E/S 사이 행사장 : 천장등 3개소 SMPS 교체 작업 (S6B) - 7F E/S SMPS(OSARM OT FIT 40) : 3EA |  |  |  | 완료 | 박용구,김용만,임일남
| 4 | 8F MD(두오모라이팅) : 과부하에 의한 트립(2회) 복구 후 주의사항 전달 |  |  |  | 완료 | 김용만
| 5 | 2F 크롬하츠 선글라스 : 천장전등 4개소 교체작업 (주변 전등 철거후 교체 4개소) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김용수
| 6 | 5F 직원동선 : 천장전등 트랙등 교체작업 현장확인 (A/S 전등 30개 컨넥터 상이로 재 A/S후 교체작업 예정) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김용수
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 8 | 7F 삼성 프리미엄 스토어 : 천장 SP 배관 (40A) 핀홀 누수 복구작업 지원 (천장 SP배관 40A 핀홀발생 커플링 2개소작업) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김용수
| 9 | B1F 유리월(구. 위마켓) : 매장 전기밥솥 전원점검 (절연측정후 차단기트립복구) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김용수
| 10 | 8F 시몬스 : 콘센트 파손으로 인한 전원분리 ->파손 콘센트 교체 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용만
| 11 | 8F MD(두오모라이팅) : 과부하에 의한 트립(3회) 복구 후 주의사항 전달 |  |  |  | 완료 | 김용만
| 12 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (4일차) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 13 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 2F 알로, 4F 코이세이오, 4F 시티브리즈, |  |  |  | 완료 | 장현우
| 14 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(16:00~17:00 / 1,812 kWh 감축, 181.2% 달성) |  |  |  | 완료 | 박용구, 장현우
| 15 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
CGV | 16 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 임일남
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 17 | B1F 소행사장 : 행사변경에 따른 전원선/몰드 철거 (3상 직결 철거 1개소 포함) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 18 | B1F 대행사장 : 행사변경에 따른 전원선/몰드 철거 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 19 | B1F 2조리장 : 소행사장 입점매장용 단상 6KW 집기 직결 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 20 | B1F 소행사장 : 콘센트 이탈된 바닥전원선이 벽면바닥철판에 단락 열화로 들러붙음 → 전선과 철판 분리후 재결선 정상작동 확인 (퇴점 집기 철거중 콘센트 이탈 추정) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 21 | B7F 전기실 : 전층 매장 천장점검 관련 고소작업대 대여/회수 (대여업체 네이드, 16(일) 새벽까지 1F~B1F 고소작업대 작업, 이후 다른 층은 사다리 작업 예정) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 22 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 23 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 24 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 25 | 전층 MD매장 : 안전점검(10개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 8F-9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 26 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
업무동 | 27 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 임일남
명 일 업무계획 | 1 | 3F 파스텔커피웍스 : 바닥 침수경보기 동판 재설치 및 감지선 재 연결작업 - 오픈전
| 2 | 1F 발렛주차장 : 벽 전등 LED바 설치 (5m) - 오픈전
| 3 | B1F 대행사장 : 행사장 변경 전원선 포설 및 몰딩 - 오픈전
| 4 | B1F 소행사장 : 행사장 변경 전원선 포설 및 몰딩 - 오픈전
| 5 | B1F 이탈리 앞 입구 : 행사용 전원선 포설 및 몰딩 - 오픈전
| 6 | B7F 축열조 P-13-B 펌프 절연 점검 - 오픈중
| 7 | 전층 EPS실/공조실 점검 (5일차) - 오픈중
자재입고
자재출고 | 7F E/S SMPS(OSARM OT FIT 40) : 3EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :