## 2026-08-15
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-15
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 3 | 08:30 ~ 18:30 | 이문구,이상준,김대명 | 근무수
| 주간 |  | 3 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순,이행철,박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 4 | 휴무 | 장현우,김진방,김용수,조한욱 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 전층 B8F : 펌프실 크레인 설치 전원선 및 차단기 교체(15A -> 30A) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 2 | 4F 구호플러스 : 매장 입구 간접등 덮개 분리 후 사양확인(SD650-35-2835-DC24V), 자재 구매 후 교체 작업 예정 |  |  |  | 완료 | 이행철, 이상준
| 3 | 5F 유아휴게실 : 3번방 팬던트등 반불 점검결과 디빙스위치 전압 정상(220V/13V), 등기구 분리 제한으로 HCDM 및 누리온 통해 조치 예정 |  |  |  | 완료 | 박용구,이문구,김대명
| 4 | 9F 문화센터 : 3번 강의실 천장 다운라이트 16개소 교체<총무팀 직구매품> |  |  |  | 완료 | 강기순 외 5명
| 5 | B2F B코어 남자휴게실 : 환풍기 미작동 원인 점검, 천장 통해 포설된 인접 콘센트 전선 단선 확인(환풍기 전선여부 미확인) 후 명일 재점검 예정 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 6 | 5F CGV 연결통로(미술관 방향) : 미점등 천장 연결통로 매입등 직결 점등 복구 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김대명
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김대명
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김대명
CGV | 9 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 10 | 3F MD 이비엠 현장 : 절연저항 측정 후 차단기 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 임일남
| 11 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 12 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 13 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 14 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 15 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
업무동 | 16 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
명 일 업무계획 | 1 | 12F 직원흡연실 평판LED 커버 청소 작업
| 2 | 5F 미술관 카페 메뉴판 LED 조명등기구 교체
| 3 | B2F B코어 남자휴게실 환풍기 전원 점검 및 재결선
| 4 | 전층 태양광 및 소방판넬 전기설비 안전점검
자재입고
자재출고 | 나이텍스장갑(L) : 29EA, 휴대용 검전기(히오끼) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :