## 2026-08-17
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-17
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 3 | 08:30 ~ 18:30 | 김진방,김성한,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김대명, 조한욱
총 인원(명) | 휴무 |  | 4 | 휴무 | 강기순,이행철,장현우,김용수 | 휴무수
13 | 비번 |  | 3 | 비번 | 이문구,김용만,임일남
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 5F 유아휴게실 : 3번실 디밍용 팬던트등기구 분해정비 (전등 소켓 분리작업 불가 추후 재 분해작업 예정) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김해룡
| 2 | B1F 소행사장 : 신규 입점(온누리) 전원선 정리 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김해룡
| 3 | B2F 슈트장 : 계근대 이동 지원 및 전원선 재결선 (전기, 설비 합동) - 멀티콘센트(접지)(220V15A6구 1.5M) : 1EA |  |  |  | 완료 | 박용구, 김성한
| 4 | B7F 전기실 : 미술관 (5F~7F) 전등/전열 스케쥴 수동 ON (대휴 공휴일 지정으로 월요일 휴관 미실시) |  |  |  | 완료 | 김진방, 김성한
| 5 | B7F 수변전실 : 수변전실 항온합습기 1호기 1번 콤프레샤 교체작업 및 절연측정 (절연저항 1000M)후 차단기 전원투입 정상작동 |  |  |  | 완료 | 김진방
| 6 | B1F 유리월(구. 위마켓) : 유리월 행사장 전열 점검, 콘센트 물투입 건조후 차단기 트립복구 |  |  |  | 완료 | 박용구
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | 1F GATE1 앞 팝업(시세이도) : 오픈전 준공검사 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김성한
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김성한
| 9 | 3F 성진모피 : 오픈매장 포스데스크 변경(소형→대형)에 따른 미니분전반 이설 |  |  |  | 완료 | 박용구,김성한,김해룡
| 10 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 엑스니힐로 (GATE1앞 팝업)(구. 시세이도 팝업) |  |  |  | 완료 | 박용구
| 11 | 11F 교육장 : 빔프로젝트 전원 점검 및 전원선 정리 (총무팀 자체 AS의뢰 예정) |  |  |  | 완료 | 박용구, 김성한
| 12 | B7F 수변전실 : 12F 전기실 설치용 분전함 판넬 제작 - 누전차단기(HMG 30S 2P 30A) : 1EA, 누전차단기(HGE 50S 4P 50A) : 1EA, 고정식단자대(HYT604 60A4P) : 1EA - HGM125S(4P 75A) : 1EA, ABS 콘트롤박스(380X280X130) : 2EA |  |  |  | 완료 | 박용구,김진방,김해룡
| 13 | B1F 5가이즈 : 주방 냉장고(라벨 중탕기) 절연불량 확인 후 AS의뢰 안내 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김성한
| 14 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 15 | B7F 수변전실 : PAC1 보수 외부업체 작업 지원(설비실 협업) - 콤프레세 3개중 1번 응축기불량 (콤프레샤 교체완료) 2,3번 만 임시 가동 조치 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김해룡
CGV | 16 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 17 | B2F 슈트장 : 지게차 충전용 변압기(380V-220V) 1차 단자 인입선 이탈로 단락사고 발생, LR-B2E 용 플러그인 박스 차단기 트립 확인후 복구 및 배선용 차단기 2차측 전원선 철거 |  |  |  | 완료 | 김대명, 조한욱
| 18 | 4F 아이스토어 MD매장 : 자체분전반 1차 인입선 결선 확인 및 신설차단기 투입 완료(LN-4G PANEL 75A 차단기) |  |  |  | 완료 | 김대명, 조한욱
| 19 | 5F 아이러브제이 외 3개소 매장 : 점멸 천장매입등(블랙) 철거 1개소(인더스토리,비클린,마이알레) |  |  |  | 완료 | 김대명, 조한욱
| 20 | 10F 토파즈홀 (문화홀) : 미디어아트 구조물 철거로 인한 고소작업대 대여 및 회수(21:00~01:00) |  |  |  | 완료 | 김대명, 조한욱
| 21 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김대명, 조한욱
| 22 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김대명, 조한욱
| 23 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김대명, 조한욱
| 24 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김대명, 조한욱
| 25 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김대명, 조한욱
업무동 | 26 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
명 일 업무계획 | 1 | 8F 웨스트엘름 : 트랙등 교체 4개소 (매장자재) - 오픈전(09:50)
| 2 | 8F 웰즈 : 천장 조명 에이밍 (박해준 선임 요청) - 오픈전(10:00)
| 3 | 5F 유아휴게실 : 4호실 팬던트등 보수 정비 - 오픈전
| 4 | 2F 발망 : 천장 간접등 SMPS(300/24) 점검 및 교체 - 오픈전
| 5 | 12F 전기실 : 분전함 판넬 제작 및 설치 - 오픈중
| 6 | B6F / B7F C코어 설비실 : 배수모터 설치(금성) 후 회로점검 지원 - 오픈중
자재입고
자재출고 | ABS 콘트롤박스(380X280X130) : 2EA, HGM125S(4P 75A) : 1EA, 고정식단자대(HYT604 60A4P) : 1EA, 누전차단기(HGE 50S 4P 50A) : 1EA, 누전차단기(HMG 30S 2P 30A) : 1EA, 멀티콘센트(접지)(220V15A6구 1.5M) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :