## 2026-08-18
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-18
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김진방,김용수,김용만,임일남 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 김해룡
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 이행철,이문구,이상준(경조) | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김대명, 조한욱
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 1F 발렛 주차장 : 발렛 주차장 추돌 사고로 인한 전선 노출 정리 및 플레시블 LED바 회수 |  |  |  | 완료 | 박용구,김용수,임일남
| 2 | 2F 발망 앞 : 천장등 접불 보수 |  |  |  | 완료 | 김용수,김용만,임일남
| 3 | 8F 웨스트엘름 : 천장트랙등 교체 3개소 |  |  |  | 완료 | 김용수,김용만,임일남
| 4 | 전층 MD매장 준공검사(1F 시세이도팝업, 2F 에크루, 노비스, 비비안웨스트우드, 3F 보라악수) |  |  |  | 완료 | 강기순, 김진방
| 5 | 5F 유아휴게실 : 유아휴게실 4번방 천장 전등 철거작업 (추후 전등,SMPS 구매후 설치예정) |  |  |  | 완료 | 강기순, 김진방
| 6 | 8F 웰즈 : 천장등 조명 에이밍 (2개소) |  |  |  | 완료 | 김용수,김용만,임일남
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | 5F CGV (영화관) : 설비 누수작업 현장지원 (고소작업대) |  |  |  | 완료 | 강기순,김진방,김용수
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 9 | 10F 토파즈홀 데스크 : 미사용 전선 및 몰드 철거작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 임일남
| 10 | B2F 발렛주차장 앞 임시슈트장 : 임시 슈트장 앞 선풍기용 전원 콘센트 설치작업 (전원선 30m 신설작업) |  |  |  | 완료 | 강기순 외 3명
| 11 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (2일차) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 12 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 나뚜찌(구. 잭슨카멜레온) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 13 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - B1F 아르케나인(구. 더레모네이드) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 14 | B1F 4조리장 : 오븐기 물청소로 인하여 누전상태임 명일 누전상태 재검검후 사용여부 결정하라고 통보 |  |  |  | 완료 | 김용수
| 15 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
CGV | 16 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 17 | 8F 로얄코펜하겐 : 점멸 S2W등 단자대 접불보수 및 등기구 교체 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 18 | B1F H키친-주방 : 설비실 요청으로 식기세척실 가스누설경보기 플러그 부근 단선 전원선 재결선, 몰딩, 콘센트 테이핑 방수마감 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 19 | B7F 전기실 : 5F 유아휴게실(4호실)에서 보수 위해 임시 철거한 매입등 커버분리 및 전구 스팩 확인 (24D, 3000K) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 20 | 3F 듀베티카 : 야간작업자 조명 교체 작업중 실수로 트립된 차단기(LED28) 트립복구 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 21 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(19:00~20:00 / 2,189 kWh 감축, 218.9% 달성) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 22 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 23 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 24 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 25 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 26 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
업무동 | 27 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
명 일 업무계획 | 1 | 7F E/S 사이 행사장 및 팝업 : 행사용 전원선 포설 및 몰딩 총 6개소(E/S사이 4, 팝업 2) -오픈전(09:30)
| 2 | B1F 식품관 : 수입육 모니터 철거 - 오픈전
| 3 | B2F 슈트장 : 냉풍기용 콘센트 신설(30m) -오픈전
| 4 | 5F 유아휴게실 : 유아휴게실 4번방 천장 전등, SMPS 구매 요청 - 오픈전/후
| 5 | EPS실/공조실 점검 (3일차)
자재입고
자재출고
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :