## 2026-08-19
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-19
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이문구,김용만,임일남 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 김해룡
총 인원(명) | 휴무 |  | 5 | 휴무 | 박용구,김진방,김용수,조한욱,이상준(경조) | 휴무수
14 | 비번 |  | 1 | 비번 | 김대명
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B7F 수변전실 : 전원품질분석 WAY1(TR1 ~ TR8), WAY2(TR11, TR14 ~ TR19) |  |  |  | 완료 | 이행철,장현우,김용만
| 2 | B1F 텍사스로드하우스 : 내측 천장 팬더트형 사각등 점멸, 전원분리 조치후 오픈전 교체 인계 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김용만
| 3 | 7F E/S 사이 행사장 : 행사용 전원선 4개소 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
| 4 | 7F E/S앞 동측 팝업 : 행사용 전원선 2개소 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
| 5 | B2F C구역 임시슈트장 : 임시 슈트장 냉풍기 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 강기순,이행철,김용만
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 6 | B1F 텍사스로드하우스 앞 통로 : 통로 소등상태 천장등 인근 MD천장등과 동일회선(LNG18, LEG18) 확인, 트립 복구 후 작업자 주의조치 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
| 7 | 5F E/S 동측 앞 광장 : 명일 작업계획 협의(판기 손재민) -> 3M 5구 멀티탭 포설<전기실> / 몰딩(인테리어형) 및 집기 결선<판기팀> / 명일 오후 재연락 예정 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김용만
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김용만
| 9 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (3일차) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 10 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 4F 베니토, 가민, 닥터마틴, 8 |  |  |  | 완료 | 강기순
| 11 | 3F 오르 : MD매장 분전함 설치완료 3상 및 비상전원 투입 / 일반전등 4개소 소손으로 웹센 및 업체통해 점검통보 |  |  |  | 완료 | 이문구
| 12 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(16:00~17:00 / 1,017 kWh 감축, 101.7% 달성) |  |  |  | 완료 | 장현우, 이문구
| 13 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
CGV | 14 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 15 | 3F 비이커 : 점멸 S2W등 교체 - 재활용자재 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 16 | 9F E/S 사이 : 애드벌룬 행사용 전원선 포설 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 17 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 18 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 19 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 20 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 21 | B7F 간이정화조 : 방류펌프 C,D 미작동 점검 < B모터 에러 확인 (차단기 반트립상태 절연 0.2), 조작전원차단기로 A, B 전원 차단 > AIR 배출 후 설비실에서 수동으로 방류 예정 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 22 | B7F 전기실 : 1F 열린광장 가을연출 행사 관련 고소작업대 대여/회수 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 23 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
업무동 | 24 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
명 일 업무계획 | 1 | 5F 디즈니스토어 앞 6구 멀티콘센트 전원선(3M) 신설 - 오후
| 2 | 3F MD 3개매장 : 오픈전 준공검사 (르몽생미셸 외 2개매장)
| 3 | B1F 텍사스로드하우스 팬던트형 사각등 램프(MR16) 교체
| 4 | B1F E/S 4호기 바리솔 등기구 점등 복구 작업
| 5 | B1F 수입육코너 TV 모니터 설치용 고정브라켓 철거
| 6 | B1F 텍사스로드하우스 E/L홀 전실 DC 등기구 교체
자재입고
자재출고 | 콘센트(접지형)(노출2구 250V) : 5EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :