## 2026-08-20
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-20
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이문구,김용수,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 4 | 휴무 | 박용구,김진방,김대명,이상준(경조) | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 1 | 연차 | 강기순
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 식품관(수입육코너) : TV모니터 설치 벽면 브라켓 철거 |  |  |  | 완료 | 이행철 외 3명
| 2 | B1F 텍사스로드하우스 내측 : 천장 팬던트형 사각 등기구 교체 - LED MR16(HCL-101) : 1EA, SMPS(HCL100) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
| 3 | B1F 텍사스로드하우스 E/V 전실 : 매입 DC등 교체 - LED MR16(HCL-101) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
| 4 | B1F 교보문고 E/S 상행선 : 바리솔 등기구 SMPS 교체(명일 인접 회선 재교체 예정) - SMPS(300W 방수형 24V) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철 외 3명
| 5 | 3F LE917 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
| 6 | 3F 부디부디라 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 8 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 올리지홈(구. 팝업) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 9 | 3F 가니 : 천장 S2W(점멸) 교체 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
| 10 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 에싸(구. 가구행사장) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 11 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 돌레란(구. knoii) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 12 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 구찌행사(구. 1번 GATE 앞) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 13 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (4일차) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 14 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 드웰(구. 디사모빌리) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 15 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 원더라움(구. 플렛포인트) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 16 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 17 | 5F E/S 동측 앞 광장 : 행사용 전원선(멀티탭+전선 결선 개조) 포설 - 멀티콘센트(접지)(220V15A6구 1.5M) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이문구
| 18 | B7F 정화조실 : 방류B 모터 차단기 트립, 절연저항 0메가옴(설비실 모터 수리 예장) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 19 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(17:00~18:00 / 1,116 kWh 감축, 111.6% 달성) |  |  |  | 완료 | 이행철, 장현우
CGV | 20 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 21 | B1F 제2조리장 : 행사종료에 따른 튀김기전원 철거(3상 및 단상 직결 각 1회선) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 22 | B1F 소행사장 : 행사종료에 따른 전원선 및 몰드 정리/철거 후 전원선&콘센트 분리 2회선 재결선 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 23 | B1F 대행사장 : 행사종료에 따른 전원선 및 몰드 철거 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 24 | 3F YPHAUS : 냉장고 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 25 | 10F 하늘정원 : 행사용 에드벌룬 전원차단기 ON |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 26 | B1F 유리월 : 행사종료에 따른 제 전원선 정리 후 오븐기전원(3상 18.5KW) 신설 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 27 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 28 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 29 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 30 | B1F 제2조리장 : 오븐기전원(3상 18.5KW) 포설 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 31 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 32 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
업무동 | 33 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
명 일 업무계획 | 1 | 2F 구.사라베스(MD) 매입등 이설 및 간접등 점등 복구 작업 (오픈 중)
| 2 | 1F 남측 및 북측 주차장 입/출차 투광등(가로등 포함) 타이머 조정 (오픈 중)
| 3 | 1F 벤츠 팝업스토어 외 1개소 MD준공 검사
| 4 | B1F 교보문고 바리솔 상행선 SMPS 교체 점등 복구
| 5 | B1F 대행사장 행사용 전원선 포설 및 몰딩
| 6 | B1F 이타마에스시 홀 전등 사양 확인 후 매장 전달
| 7 | B1F 포타마 매대 상단 매입등(MR16) 교체
자재입고
자재출고 | LED MR16(HCL-101) : 2EA, SMPS(300W 방수형 24V) : 1EA, SMPS(HCL100) : 1EA, 멀티콘센트(접지)(220V15A6구 1.5M) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :