## 2026-08-21
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-21
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 김진방,이상준,김대명,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 장현우, 이문구 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 2 | 연차 | 강기순, 김용수
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F E/S 4호기 바리솔 : E/S 4호기 바리솔 등기구 점등 및 SMPS 교체작업 후 정상점등 - SMPS(300W 방수형 24V) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철, 김진방
| 2 | B1F 이타마에이스 : 천장 전등 사양 확인작업 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김진방
| 3 | B1F 포타마오니기리 : 천장 전등 MR16 / SMPS 교체작업 (익일 오픈전 재 작업-로고 DC 전원선 연장작업) - SMPS(HCL100) : 1EA, LED MR16(HCL-101) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철, 김진방
| 4 | B1F 소행사장 : B1 소행사장 행사전 전원선/몰드 신설작업 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 5 | B1F 대행사장 : B1 대행사장 행사전 전원선/몰드 신설작업 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 6 | B1F 소행사장 : B1 소행사장 4번 행사장 메인차단기 트립 전원선 콘센트 3개 재 연결작업 |  |  |  | 완료 | 김진방, 이상준
| 7 | 7F E/S 사이 행사장 : 신규 팝업용 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이상준, 조한욱
| 8 | B1F 유리월 : 매장변경 3상 18K /단상 3대 분리작업 |  |  |  | 완료 | 박용구,김대명,조한욱
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 9 | 4F 아이코닉스퀘어 : 신규 행사를 위한 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김대명
| 10 | 3F 프로젝트랩 : 오픈중이라 천장 전원 확인 불가 명일 재 점검 예정 |  |  |  | 완료 | 이상준, 조한욱
| 11 | B1F 제1조리장 : B1 제 1조리장 전열 점검 및 절연저항 측정 차단기 트립복구 (익일 방우형 콘센트 3개 교체작업) |  |  |  | 완료 | 김진방
| 12 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 13 | B1F 슈트장 : 미 점등 슈트장 램프 교체 |  |  |  | 완료 | 박용구, 조한욱
| 14 | 3F 더일마 : 점멸 중인 등기구 전원분리 및 명일 교체 예정 |  |  |  | 완료 | 박용구, 조한욱
| 15 | 3F 팝업B : 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 박용구, 조한욱
| 16 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - B1F 올리오올리바(구. 산골이유식) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 17 | B2F 슈트장 : 파지 압축기 및 충전기 전원 연결작업 및 차단기 교체작업 (압축기 MCCB 3상 30A,20A -> 50A 통합, 충전기 ELB 3상 20A(정격 15A) 유휴자재사용 |  |  |  | 완료 | 이행철,김진방,김대명
| 18 | B2F 슈트장 : 파지 계근대 이설작업 (설비,전기 합동작업) |  |  |  | 완료 | 이행철,김진방,김대명
| 19 | 2F 구 사레베스 : 구 사라베스 매장내 천장전등 13개소 교체작업 (옆 매장 자재 재 활용), 천장 LED 간접등 2개 라인 익일 작업예정 |  |  |  | 완료 | 이행철 외 4명
| 20 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 아쿠아디파르마(구. 1F 행사장) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 21 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 10F 아이코닉,문화홀 |  |  |  | 완료 | 이행철
CGV | 22 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 23 | B1F 소행사장 : 소행사장 6번 분전함 메인차단기 트립, 절연저항 측정 후 차단기 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 24 | 3F 더일마 : 천장등(S2W) 1개소 교체 작업 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 25 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 26 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 27 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 28 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 29 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
업무동 | 30 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
명 일 업무계획 | 1 | B1F 포타마 : 천장 전등 MR16 / SMPS 교체작업 ( 오픈전 재 작업-로고 DC 전원선 연장작업) - 오픈전
| 2 | B1F 제1조리장 : 벽콘센트 절연불량 방우형 3개 교체작업 - 오픈전
| 3 | 3F 프로젝트랩 : 천장 회전광고등 전원콘센트 (전압측정) 확인작업- 오픈전
| 4 | B1 대행사장 : 천장 전등 에이밍작업 (09:50)-오픈전
| 5 | 9F 문화센터 앞 미술작품 : 천장 트렉등 에이밍작업 (10:00~) - 오픈전
| 6 | 10F 토파즈홀 로비 : 천장 트렉등 에이밍작업 (10:00~) - 오픈전
| 7 | 전층 소방판넬/태양광판넬 점검 - 오픈후
| 8 | 2F (구) 사라베스 매장내 천장 LED 간접등 2개 라인 설치작업 -오후작업
| 9 | 1F 북측출차로 가로등 타이머 시간조정(19시),남측 입차로 투광등 타이머 시간조정(05:30분)
자재입고
자재출고 | LED MR16(HCL-101) : 1EA, SMPS(300W 방수형 24V) : 1EA, SMPS(HCL100) : 1EA, 형광구(컴펙트)(DULUX-EL20W) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :