## 2026-08-22
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-22
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 3 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김용수,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 이상준, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 5 | 휴무 | 박용구,김진방,이문구,김성한,김해룡 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김용만, 임일남
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 포타마오니기리 : 매대 상단 매입등(MR16) SMPS 교체 및 간판등 전원선 연장 결선 |  |  |  | 완료 | 김진방, 이문구
| 2 | 5F E/S 2호기 옆 팝업 (키디런) : 팝업 매장 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김성한
| 3 | 3F 프로젝트랩 : 회전조명 등기구 전원 복구 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김성한
| 4 | 10F 하늘정원 (야외정원) : 하늘정원 행사용 전원선 연결 철망내 분전반 차단기 트립복구 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김성한
| 5 | 10F 토파즈홀 로비 : 트랙등 4개소 추가 신설 |  |  |  | 완료 | 김진방, 이문구
| 6 | 10F 토파즈홀 로비 : 행사 전시물 방향 트랙등 에이밍 12개소 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김성한
| 7 | 9F 문화센터 : 전시 그림 방향 트랙등 에이밍 10개소 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김성한
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 8 | B1F 대행사장 : 침구류 행사매대 트랙등 에이밍 |  |  |  | 완료 | 김진방, 이문구
| 9 | 8F MD(두오모라이팅) : 전열라인 1회로 점검 후 차단기 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 박용구
| 10 | 4F 고객남자화장실 : 천장 점멸 매입등 램프 교체 - LED MR16(HCL-101) : 1EA |  |  |  | 완료 | 박용구, 김성한
| 11 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김성한
| 12 | 7F E/S 사이 행사장 : 바닥 전원선 N상 이탈 콘센트 재결선 후 정상 작동 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김성한
| 13 | 4F 바인드 앞 고객동선 : 팝업 행사용 바닥전원선 포설 1개소 - 몰드(PVC칼라)(3호 YS-100(흰색) 70入) : 70EA |  |  |  | 완료 | 이문구, 김성한
| 14 | B1F 2조리장 : 절연저항 측정 R2 3상 차단기 점검 후 트립 복구(절연저항 정상) |  |  |  | 완료 | 김성한
| 15 | B7F 정화조실 : 등기구 교체 |  |  |  | 완료 | 강기순, 박용구
| 16 | 2F 구.사라베스 팝업매장 : 간접등 2개소 등기구 신설작업 (12m 2개소) - LED플렉서블(BGC301 1100ml 3000K) : 2롤 |  |  |  | 완료 | 김진방,이문구,김성한
| 17 | 2F 골든구스(남/여) : 간판등 전원라인(LED 28) 공동 사용 인접 MD매장(알로) 공사 책임자에게 단선 점검 안내 / 골든구스에 관련내용 통보 |  |  |  | 완료 | 장현우, 이문구
| 18 | 10F 토파즈홀 로비 : 데스크 전열라인 점검 후 차단기 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 장현우, 이문구
| 19 | B7F 간이정화조 : 간이정화조실 천장 전등 교체작업 |  |  |  | 완료 | 강기순, 박용구
| 20 | B1F 유리월 : 분전함내 전원선(단상) 5개소 차단기에 재결선 |  |  |  | 완료 | 김진방, 이문구
| 21 | B7F 간이정화조 : 간이정화조실 펌프불량(B) 상호 교체작업 전원선 분리작업 및 재설치작업 지원 (A->B) |  |  |  | 완료 | 강기순, 박용구
| 22 | 2F 구.사라베스 팝업매장 : 구 사라베스 팝업 천장 AC 전등 색상상이 퇴색 전등 교체작업 |  |  |  | 완료 | 김진방
| 23 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김성한
CGV | 24 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 - 장수 LED 일자등(공용창고 40W 6500K) : 1EA |  |  |  | 완료 | 김진방, 이문구
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 25 | 3F 오르 : 과부하에 따른 차단기 트립. 절연저항 측정 후 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 26 | 3F YPHAUS : 파손 몰드 교체 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 27 | 7F 디스커버리 : 라이브 방송을 위한 LCP 차단기 OFF & ON |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 28 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 29 | 2F 골든구스(남/여) : 차단기 트립 복구 후 골든구스 로고등 정상 점등 확인 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 30 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 31 | B1F 2조리장 : 광장시장 3상 찜기 직결 작업 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 32 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 33 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 34 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
업무동 | 35 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 이문구
명 일 업무계획 | 1 | 4F 구호플러스 : 매장 입구 간접등 시제품 설치 테스트
| 2 | 1F 발렛/유류 주입구/6번 GAET 앞 : 스탭등(대) 3개소 교체 작업 - 오픈전/후
| 3 | B1F 1조리장 : 냉장고 벽 콘센트 방우형 콘센트 3개 교체 - (16:00/브레이크타임)
| 4 | B6F A1 구역 : 파이어븟 장비 정기점검 참석 (09:30, 전기과장/조한욱)
| 5 | 전층 EPS실/태양광 판넬 점검 (하층부)
자재입고 | LED 램프(DC등 전구) : 20EA, LED주차장등(HBL-430) : 20EA, LED직관형안정기(전용)(LED 직관 컨버터 25W) : 20EA, SMPS(300W 24V 방수형) : 5EA, 살균램프(G15T8-EW) : 10EA
자재출고 | LED MR16(HCL-101) : 1EA, LED플렉서블(BGC301 1100ml 3000K) : 2롤, 몰드(PVC칼라)(3호 YS-100(흰색) 70入) : 70EA, 장수 LED 일자등(공용창고 40W 6500K) : 1EA, 콘센트(접지형)(노출2구 250V) : 20EA, 플러그(5A250V접지) : 5EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :