## 2026-08-24
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-24
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 이문구,김용수,임일남,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 김해룡
총 인원(명) | 휴무 |  | 4 | 휴무 | 강기순,장현우,김진방,김용만 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 이상준, 김대명
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 4F 닥터마틴 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 2 | 1F 올리지홈 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 3 | 1F 엑스니힐로 (GATE1앞 팝업) : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 4 | B1F 대행사장 : 행사변경에 따른 전원선/몰드 포설 |  |  |  | 완료 | 이행철,임일남,조한욱
| 5 | B1F 유리월 : 노출 전원선 정리 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이행철,임일남,조한욱
| 6 | 8F 리델 : 천장등(S2W) 1개소 교체 작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | 4F 보이드구간( 구. 스탠드 오일 앞 ) : 미사용 전선 및 몰드 철거작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 임일남
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 9 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 지누스(구. KNOLL) |  |  |  | 완료 | 김용수
| 10 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - B1F 클레프레쉬(구. 아일랜드 매대) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 11 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (1일차) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 12 | B7F 전기실 : 전등설치용 S2W 보수 작업 및 정리 |  |  |  | 완료 | 이행철,박용구,임일남
| 13 | 외부 4게이트 앞 : 화단용 간접등 LED 바 보수작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 임일남
| 14 | B2F 슈트장 : 천장 전등 각 구역별 조도 측정 작업 |  |  |  | 완료 | 이행철
| 15 | 1F 외곽 잔디 : 이탈 간접등 재고정 (GATE4 외 2개소) |  |  |  | 완료 | 박용구, 임일남
| 16 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
CGV | 17 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 18 | 7F 내셔널지오그래픽 : 라이브방송(20시~02시) 관련 전등/전열 LCP 차단기 OFF/ON |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 19 | B7F 수변전실 : PAC 1 차단기 반트립 확인(06:00) → 절연양호, 트립복구, 스위치ON 후 수초 이내 다시 트립, 오픈전 재점검 요청 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 20 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(18:00~19:00 / 1,093 kWh 감축, 109.3% 달성) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 21 | B7F 전기실 : B1F 청소업체 고소작업대 대여/회수 (지원팀 요청) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 22 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 23 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 24 | 전층 MD매장 : 안전점검(11개소 : B1F-2, 1F-1, 2F-2, 3F-2, 4F-1, 5F-1, 8F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 25 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 26 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
업무동 | 27 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
명 일 업무계획 | 1 | B2F~B6F 주차장 : 레이스 웨이 및 벽부등 점등 상태 점검
| 2 | B1F 조리장 전체 : 방우형 콘센트 점검 및 보수
| 3 | CGV 전층 : CGV 폐점에 따른 전기 시설물 이상유무 점검
| 4 | 전층 EPS실/공조실 순찰 및 기록지 교체 (2일차)
자재입고
자재출고
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :