## 2026-08-25
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-25
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김진방,김용수,김용만 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 김해룡
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 이행철,이문구,조한욱 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 이상준, 김대명
| 연차 |  | 1 | 연차 | 임일남
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 1F 남측 외곽 발렛 입구 : 차량진입 차단봉 설치작업 (업체) 높이제한 2.2m - 예비용 1개 B2 2번공조실 비치 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김용수
| 2 | B7F 수변전실 : PAC1번 차단기 트립복구- 1,3번 콤프불량(절연0M) 분리후 2번콤프만 가동중 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김용수
| 3 | B1 1,2,3,4,5조리장 : B1 1,2,3,4,5조리장 취약시설 콘센트 방우형 교체작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용만
| 4 | 8F MD(두오모라이팅) : 8F MD매장 전열라인 2개 라인 확인작업 (RNB-51, RNB-32) |  |  |  | 완료 | 장현우
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 5 | 6F C코어 직통계단 : 점검 및 접불 보수 완료 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 6 | B7F 수변전실 : 벽 스탭등 철거분 대 2개, 소 2개 정비작업 - 실리콘(무초산 투명) : 1EA |  |  |  | 완료 | 김진방, 김용수
| 7 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 9F 가매일식(구. 이즈미) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 8 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 디올(구. 1번 GATE) |  |  |  | 완료 | 김용수
| 9 | 2F 로로피아나 : 천장전등 절연 불량 확인 ( 0.5 메가옴 ) 및 업체 A/S 처리 안내 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 10 | 5F CGV (영화관) : CGV 폐점에 따른 전기 시설물 정리 상태 점검 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김용수
| 11 | 11F 직원식당 : 음식물 처리기 절연 불량으로 업체 A/S 안내후 차단기 트립복구 완료 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김용수
CGV | 12 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 13 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(19:00~20:00 / 1,157 kWh 감축, 115.7% 달성) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 14 | 11F 직원식당 : 중앙홀 셀프배식대 전기밥솥용 멀티탭 고정 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 15 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 16 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 17 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 18 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 19 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
업무동 | 20 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수
명 일 업무계획 | 1 | 3F 더일마 : 천장등 1개소 교체
| 2 | 9F 5F 식당가 : 분전반 안전 스티커 부착
| 3 | B7F 전기설비 안전점검 (안전공사) (13:00) - 오픈후
| 4 | 전층 EPS실/공조실 점검 및 점검기록부 교체 (3일차) - 오픈후
자재입고
자재출고 | 실리콘(무초산 투명) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :