## 2026-08-26
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-26
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김진방,이문구,이상준 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 박용구,김용수,조한욱 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 1 | 연차 | 김대명
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 5F 5층 고객 동선 : 점멸 트랙형 매입등 전원 분리 2개소 |  |  |  | 완료 | 이행철,김진방,이상준
| 2 | 3F 더일마 : 3F 더일마 천장 DC등 1개소 교체 - SMPS(HCL100) : 1EA, LED MR16(HCL-101) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철,김진방,이상준
| 3 | 9F 9,5,B1 식당가 : 분전반 감전주의 스티커 부착 |  |  |  | 완료 | 이행철,김진방,이상준
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 4 | B1F 텍사스로드하우스 : 주방 등 차단기 절연저항 측정 후 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 김진방,이문구,이상준
| 5 | 9F 한우리 블랙 : 간접등 스위치 손잡이 불량 점검 및 정비 조치 |  |  |  | 완료 | 이문구, 이상준
| 6 | B7F 전기실 : 5층 유아휴게실 4번실 등기구 택배접수(누리온) 후 규격 상이로 개조작업 |  |  |  | 완료 | 김진방, 이문구
| 7 | 10F 시은데스크 : 사은데스크 앞 모니터 전원선 몰드 작업 |  |  |  | 완료 | 이행철, 이상준
| 8 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(16:00~17:00 / 699 kWh 감축, 69.9% 달성) |  |  |  | 완료 | 강기순, 이행철
| 9 | B1F 2조리장 : 광장시장 팝업 21kW 삼상 오븐기 교체 작업(전선 직결) |  |  |  | 완료 | 이행철,장현우,이상준
CGV | 10 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 11 | 4F 젤라또피케 : 전산작업(폐점 후~23:00) 관계로 E코어 LCP 차단기 OFF/ON |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 12 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 13 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 14 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 15 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 16 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
업무동 | 17 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준
명 일 업무계획 | 1 | 12F 직원식당 1조리장 후드등 2개 교체
| 2 | 5F 고객 동선(전체) : 반매입 스포트형 등기구 교체(20여개)
| 3 | 전층 식당가 : 분전반 접착결함 안전스티커 실리콘 테잎 이용 재부착
| 4 | 전층 EPS실 및 공조실 전기설비 안전점검
자재입고
자재출고 | LED MR16(HCL-101) : 1EA, SMPS(HCL100) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :