## 2026-08-27
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-27
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 이문구,이상준,김용수,김대명,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 강기순,장현우,김진방 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 1 | 연차 | 이행철
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 11F 직원식당 : 조리장 후드등 교체 - 형광구(컴펙트)(DULUX-EL11W) : 2EA |  |  |  | 완료 | 박용구,이상준,조한욱
| 2 | B1F H키친 : 남자 화장실 천장등 교체 |  |  |  | 완료 | 박용구,이상준,조한욱
| 3 | 2F 예거 르쿨트르 : 천장 조명 차단기 on 시 스파크 발생 - 업체 A/S 안내 |  |  |  | 완료 | 박용구, 조한욱
| 4 | 5F CGV (영화관) : 9공조실 DDC판넬 전원 OFF상태 / 영사실내 공조기 제어PC 앞 벽 콘센트와 플러그 분리 상태 -> 플러그 결선 후 정상 작동 확인 |  |  |  | 완료 | 이문구, 이상준
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 5 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 6 | B1F 베즐리 : 전열라인 점검 및 벽부 콘센트 교체 (패트롤팀 지적사항) |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 7 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 7F LG전자(구. 동일) |  |  |  | 완료 | 이문구
| 8 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (4일차) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 9 | B5F E6 기둥 앞 : 천장 점멸 S1 W 매입등 교체 |  |  |  | 완료 | 박용구, 이상준
| 10 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(17:00~18:00 / 1,088 kWh 감축, 108.8% 달성) |  |  |  | 완료 | 박용구, 이문구
| 11 | 5F 유방녕 : 밥솥 불량 확인 및 업체 A/S 안내 및 차단기 트립복구 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용수
CGV | 12 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 13 | 8F 코웨이 비렉스(구. 놀/듀오머라이팅) : 구. 놀/듀오머라이팅에서 자체판넬 사용(LN-8D-4)자체 판넬 내 차단기 트립 없음, EPS실 ->해당판넬 단상 차단기2차측 까지 정상이나, 구.놀/듀오머라이팅 플로어 덕트 전원 OFF 상태 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 14 | B1F 고객 남성 장애인 화장실(대행사장 좌측) : 점멸중인 U4등 전원분리 후 교체 시도->천장 타공부위의 협소로 인한 연결 실패 SMPS 위치가 천장등 타공부위와 이격 되어 있고, 천장 내부간섭으로 인해 SMPS 위치 이동불가, 명일 주간 인수인계 예정 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 15 | B1F 대행사장 : 미사용 전선 및 몰드 철거작업 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 16 | B1F 소행사장 : 미사용 전선 및 몰드 철거작업 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 17 | 9F CVG 영사실 : 디퓨저 조작판넬 퓨즈 교체, 공조기 수동조작 가동 -> 임시사용 중이던 전원선을 다른 벽부 콘센트에 연결 후 공조기 원격조정 재가동 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 18 | 8F 잭슨카멜레온(구.나뚜찌) : D코어 EPS실 RND31과 RN판넬 확인결과 차단긴 트립 없으나, 해당 매장의 바닥전원 OFF 상태- 명일 주간조에 인수인계 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 19 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 20 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 21 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 22 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 23 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
업무동 | 24 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
명 일 업무계획 | 1 | 8F 지누수 등 13개 매장 : MD 준공검사
| 2 | 4F 스탠드 오일 앞 : 판기팀 행사용 전원선 포설 및 몰딩
| 3 | B1F 소행사장 행사용 전원선 포설 및 몰딩
| 4 | B1F 식당가 : 분전반 안전 스티커 부착
| 5 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검(4일차, 기록지 교체)
| 6 | BIF 지하철 출입구 : 천장 매입등(미점등) <-> 사각구역 등기구(정상품)와 교체 복구
자재입고
자재출고 | LED주차장등(HBL-430) : 2EA, 형광구(컴펙트)(DULUX-EL11W) : 2EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :