## 2026-08-28
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-28
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김성한,김용수,조한욱,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 3 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순,이행철,박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 이상준, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 김진방, 이문구 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김용만, 임일남
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 고객 남성 장애인 화장실(대행사장 좌측) : 천장 점멸 매입등 교체 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
| 2 | 3F, 4F, 8F MD매장(보컨셉 외 13개소) 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 장현우
| 3 | 8F 팝업 행사장 : 행사용 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이행철, 조한욱
| 4 | 3F 마쥬 : 천장 점멸 S2W등 임시 전원 분리 (명일 오픈전 교체 예정) |  |  |  | 완료 | 박용구,김성한,김용수
| 5 | 8F 원더라움 : 자체 분전함 내부 단자대 전원 연결 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이행철, 조한욱
| 6 | B1F 소행사장 : 행사용 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이행철,김용수,조한욱
| 7 | B1F 대행사장 : 행사용 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이행철,김용수,조한욱
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 8 | 전층 MD매장 : 8F 지누스 등 13개 MD매장 오픈전 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 장현우
| 9 | B1F 아이엠바오 : 오븐기 절연불량 A/S 안내 및 차단기 트립복구 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
| 10 | 8F 잭슨카멜레온 외 6개 매장 : 신규 및 이동 7개매장 바닥 전원선 재결선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 박용구,김성한,김해룡
| 11 | 9F E/S 사이 : 행사 종료에 따른 전원선/몰드 철거 |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 12 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 13 | B1F 지하철 출입구 : 천장 미점등 매입등 교체 (사각구역 등기구와 교체 설치) |  |  |  | 완료 | 이행철,김용수,조한욱
| 14 | 10F 토파즈홀 로비 : 바닥전열 몰딩 작업 완료 |  |  |  | 완료 | 이행철, 조한욱
| 15 | 9F 가매일식(MD 구.이즈미) : 매장 분전반내 비상 차단기 전원ON 후 가스경보기 정상 작동 확인 |  |  |  | 완료 | 이행철, 조한욱
| 16 | 7F 아크테릭스 앞 : 점멸 S2W등 임시 전원 분리, 8/29 교체 예정 |  |  |  | 완료 | 박용구,김성한,조한욱
| 17 | 7F E/V 8호기 앞 전실 : 천장 점멸 S1W등 교체 |  |  |  | 완료 | 박용구,김성한,조한욱
| 18 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (5일차) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 19 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 광주요(구. 리델) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 20 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 디어드라세나(구. GATE 1 앞) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 21 | B7F 발전기실 : 9월 백화점 본사 점검 대비 발전기실 창고 청소 및 폐자재 폐기 |  |  |  | 완료 | 강기순 외 5명
| 22 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
CGV | 23 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 24 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 25 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 26 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 27 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 28 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
업무동 | 29 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
명 일 업무계획 | 1 | 5F 유아휴게실 4번방 등기구 교체작업
| 2 | 1F 미우미우 가설막 등기구 에이밍 작업
| 3 | 8F 아크테릭스 : 매장 입구 S2W등 교체
| 4 | 8F 스틸케이스 : 안마의자 3EA방향 S2W 에이밍
| 5 | 8F 잭슨카멜레온(구.나뚜찌) : 소파 밑 플로어덕트 전원선 연결 점검 (09시 매장에서 소파 옮겨주기로 함)
자재입고
자재출고 | 스위치(노출 1구) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :