## 2026-08-30
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-30
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김진방,이문구,김용수,임일남 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 김해룡
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 강기순,박용구,조한욱 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 이상준, 김대명
| 연차 |  | 1 | 연차 | 김용만
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 마츠노하나 : 천장등 1개소 교체 요청 |  |  |  | 완료 | 이문구,김용수,임일남
| 2 | B1F 식품관 : 4번 5번 계산대 위 원형 등기구 SMPS교체작업 - SMPS(300W 방수형 24V) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이문구,김용수,임일남
| 3 | 1F 열린광장 : 행사용 전선 정리 및 몰딩 작업 |  |  |  | 완료 | 장현우, 이문구
| 4 | 5F 고객동선 : 천장 트랙형 매입등기구 31개 교체 (트렉등 31개 선입고 자재 사용) |  |  |  | 완료 | 이행철, 김진방
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 5 | B1F 대행사장 : 대행사장 매장 천장 전등 에이밍작업 |  |  |  | 완료 | 이문구,김용수,임일남
| 6 | 5F 아르케메종 : 매장 광고 전광판 점검 및 자체 플러그 불량 교체 A/S 안내 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김용수
| 7 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 8 | B1F 지하철 연결통로 : 천장 다운라이트 사양 재확인(7인치/30W/3000K) 및 9월 견적 청구 / 등기구 총 55개소 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
| 9 | 전층 EPS실 및 공조실 : EPS실 및 공조실 순찰기록지 교체(3일차) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 10 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 11 | 1F 열린광장 : 행사용 전원선/몰드 철거작업 |  |  |  | 완료 | 이행철, 임일남
CGV | 12 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 13 | B1F 대행사장/소행사장 : 행사변경에 따른 전원선/몰드 철거 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 14 | B1F 유리월 : 신규입점(이모야킨지로) 오븐기 (3상 24kw) 연결 관련 현장협의 및 8/31 오픈전 연결 지원 예정 안내 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 15 | B1F 2조리장 : 소행사장 입점매장(탕수육) 집기 (3kw x 3EA) 2조리장 중앙판넬 옆 전원선 연결 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 16 | 10F B/D, 1F D/G 코어 EPS실 : 토파즈홀 와일드리프트 게임 대회 관련 LCP OFF/ON |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 17 | 11F 직원식당 : 셀프배식대 전기밥솥용 멀티탭 몰드 재고정 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 18 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 19 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 20 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 21 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 22 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
업무동 | 23 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
명 일 업무계획 | 1 | 8F 에싸 : 천장 트랙등기구(2개) 에이밍
| 2 | 7F 고객E/V 7~9호기 전실 : 점멸 S1W등 교체
| 3 | 2F 전체 매장 및 동선 : 천장 미점등 자석등(AS자재, 17개) 교체
| 4 | B1F 대행사장 : 행사용 전원선 포설 및 몰딩
| 5 | B1F 유리월 : 신규매장(이모야킨지로) 오븐기(3상 24kw) 연결관련 3상차단기 교체(32A → 50A) 지원
| 6 | B7F 수변전실 : 미술관 전용 고소차량 과상승 감지봉(4개) 신설 작업
| 7 | 전층 매장 : 분전반 계량기 월말 수동 검침 - 오픈 중
자재입고
자재출고 | SMPS(300W 방수형 24V) : 1EA, 콘센트(접지형)(노출2구 250V) : 10EA, 플러그(5A250V접지) : 15EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :