## 2026-08-31
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-31
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김용수,김용만,임일남 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 조한욱
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 강기순,김진방,이문구 | 휴무수
14 | 비번 |  | 3 | 비번 | 이상준,김대명,김해룡
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 유리월 : 3상 오븐기(24kw) 연결 관련 분전반 판넬내 3상 차단기 교체 (32A → 50A) 지원 - 누전차단기(HGE 50S 4P 50A) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용만
| 2 | 2F 전매장 및 통로 : 천장 자석등 교체 작업 ( 18개소 ) |  |  |  | 완료 | 김용수, 임일남
| 3 | 8F 에사 : 천장 트랙등 에이밍 작업 |  |  |  | 완료 | 김용수, 임일남
| 4 | 1F 열린광장 : E코어 RNE45, G코어 구 33 차단기 트립, 열린광장 MD현장 전기작업 종료 후 차단기 복구예정 |  |  |  | 완료 | 김용수, 임일남
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 5 | 4F 스탠드오일 앞 VP존 : 미사용 전선 및 몰드 철거작업 |  |  |  | 완료 | 박용구
| 6 | 1F 오피신 유니버셀 불리 : EPS실 RNG 12번 차단기 트립복구 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용수
| 7 | B1F 올댓커피 : 냉장고 절연불량 업체 A/S 안내함 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용만
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 9 | B7F 수변전실 : UPS 1,2,3,4호기 정기점검 (대한전력전자) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 10 | 전층 계량기 설치개소 : 8월말 미통신 구간 전력사용량 검침 |  |  |  | 완료 | 김용수, 임일남
| 11 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
CGV | 12 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김용만
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 13 | 10F 하늘정원 (야외정원) : 행사종료에 따른 철망 분전반 내 차단기 OFF |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 14 | 10F B코어EPS실 : 토파즈홀 전시물 철거에 따른 윈치 차단기 ON/OFF 지원 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 15 | 10F H카페 : 토파즈홀 로비 행사종료에 따른 트랙등 차단기 타이머스위치 상시점등 → AUTO 전환 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 16 | 2F 쇼핑몰 브릿지 : 글라슈트 행사 종료에 따른 철거 작업자 요청으로 전열 차단기 OFF / ON (RNG34, LCP 작동 안됨) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 17 | 2F E코어EPS실 : 알로(MD) 간선 작업자 요청으로 EPS실 개방, 금일 간선 사전작업만 하고, 메인차단기 ON/OFF 작업 등은 추후 일정 협의 예정 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 18 | B2F 슈트장 : 야간작업자 써스 설치 작업중 노후손상 FCV 활선 2EA 확인 민원 → 각각 연결된 3상차단기<50A(SP), 30A(봉투압축기용)> OFF 및 전선 절연마감 후 주의사항 안내 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 19 | 전층 B7F 수변전실, 발전기실, B6F 전기차충전소 : 미통신구간 월말 전력량 검침 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 20 | 전층 미통신구간 매장 7개소 (B1F 6, 3F 1) : 월말 전력량 검침 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 21 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(18:00~19:00 / 1,217 kWh 감축, 121.7% 달성) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 22 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 23 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 24 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 25 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 26 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
업무동 | 27 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김용만
명 일 업무계획 | 1 | 8F 가구행사장 : 트랙등기구 추가설치작업(영업팀 요청):등기구는 현장수령
| 2 | 5F 전체 매장 : DC등 점검(7개소 이상)
| 3 | 전층 MD매장 : 준공검사 4개소
| 4 | 8F 돌레란 : 매장 내 등기구 교체
자재입고
자재출고 | 누전차단기(HGE 50S 4P 50A) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :