## 2026-07-27
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-07-27
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이상준,김용수,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 3 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순,이행철,박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 1 | 휴무 | 이문구 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 2 | 연차 | 김진방, 김대명
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B2F 배송사무실 : 등기구내 오염물질 제거 및 청소 작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 조한욱
| 2 | 9F 제주상춘재 : 매장 전등 1개소 교체 완료. |  |  |  | 완료 | 이행철, 이상준
| 3 | 6F 아미 : MD매장 준공검사 ( 6F 아미 ) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 4 | 1F 몰튼브라운 : MD매장 준공검사 ( 1F 몰튼브라운 ) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 5 | B1F 대행사장 : 행사변경 관련 전원선 및 몰딩작업 |  |  |  | 완료 | 이행철 외 4명
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 6 | 4F 호와스 : 벽부 스텐드 전등 탈락 전원선 정리 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
| 7 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 8 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (1일차) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 9 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 반클리프(구. 케렌시아팝업존) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 10 | 11F 도날드슨코리아 : 절연저항 측정후 차단기 트립복구후 정상작동 확인 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용수
CGV | 11 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 12 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(18:00~19:00 / 119 kWh 감축, 11.9% 달성) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 13 | B1F 대행사장 : 방송촬영 관계로 G코어 RN/LN/비상전원 LCP 차단기 OFF/ON(20:40~24:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 14 | 3F 톰그레이하운드 : 천장 점멸 등기구(S2W) 교체 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 15 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 16 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 17 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 18 | 전층 MD매장 : 안전점검(5개소 : 1F-1, 2F-3, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 19 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
업무동 | 20 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
| 21 | 10F 입점준비중 : 등기구 점검 및 전원라인 절연 체크 ( 2메가옴 ) 후 차단기 트립복구 |  |  |  | 완료 | 이행철 외 3명
명 일 업무계획 | 1 | 7F 리바트 토탈 : 매장내 트랙등 추가 설치(매장 자재)
| 2 | B2F 입차램프(진입3) : 전등 1개소 교체 - 오픈전
| 3 | B2F 건식쓰레기장 : 콘센트 1회로 신설 - 오픈전
| 4 | 3F 톰그레이하운드 천청등 1개소 점멸 교체작업(고소차) _ 오픈전
자재입고
자재출고
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :