## 2026-09-02
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-02
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이상준,김용만,김대명 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김진방, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 4 | 휴무 | 이행철,이문구,김용수,김해룡 | 휴무수
14 | 비번 |  | 1 | 비번 | 김성한
| 연차 |  | 1 | 연차 | 조한욱
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 그레인스쿠키 : 파손 몰드 재 몰드 작업 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 2 | B1F 아이엠바오 : 가스 경보기 단독 회로 작업을 위한 점검 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 3 | 4F 시티브리즈 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 장현우
| 4 | 1F 디올 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 장현우
| 5 | 1F 불가리 퍼퓸 : 분전함 차단기 전원 OFF 상태. 사용 방법 설명 후 차단기 전원 투입 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
| 6 | 9F E/S 사이 : 미사용 전선 및 몰드 철거작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김대명
| 7 | B1F 4조리장 : 전원 이상 없으며 반죽기 고장으로 AS 안내 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
| 8 | 4F 아이코닉스퀘어 : 전선 정리 및 몰딩 작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김대명
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 9 | B1F 2조리장 : 파손 방우형 콘센트 교체 작업 - 콘센트(방우형/세로)(매입2구 250V) : 2EA |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 10 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김대명
| 11 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (3일차) |  |  |  | 완료 | 김대명
| 12 | 11F 직원식당 : 후드등 교체 3개소 (벌브등 -> 삼파장) - 형광구(컴펙트)(DULUX-EL11W) : 3EA |  |  |  | 완료 | 박용구,이상준,김용만
| 13 | B1F 3조리장 : 점멸 후드등 교체 1개소 - 형광구(컴펙트)(DULUX-EL11W) : 1EA |  |  |  | 완료 | 박용구,이상준,김용만
| 14 | 10F 토파즈홀 로비 : 바닥 플로어덕트 날개 보수 1개소 |  |  |  | 완료 | 박용구,이상준,김용만
| 15 | 3F 고객휴게공간 : 점멸 천장등기구 (U1W) 교체 1개소 |  |  |  | 완료 | 박용구,이상준,김용만
| 16 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(16:00~17:00 / 1,281 kWh 감축, 128.1% 달성) |  |  |  | 완료 | 강기순, 박용구
| 17 | B7F 발전기실 : 발전기 배터리 절체 B->A |  |  |  | 완료 | 박용구, 이상준
| 18 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김대명
| 19 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 원더라움 |  |  |  | 완료 | 박용구
CGV | 20 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 21 | 10F 토파즈홀 데스크 : 행사변경 전원선 연결작업 협의 (무대위 단상 5개, 입구 벽 3상 50A) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 22 | 12F 전기실 : 12F 전기실 식당가 배기팬 가동 AUTO 전환으로 MC 동작여부 확인 (MC 이상없음) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 23 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 24 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 25 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 26 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 27 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
업무동 | 28 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
명 일 업무계획 | 1 | 전층 MD매장 : 준공검사 4개소 - 오픈전
| 2 | 8F 웨스트엘름 : 천장트랙등 전구 교체 2개소(매장자재) - 오픈전
| 3 | B1F 신승반점 : 전기 분전반 손잡이 보수 - 오픈전
| 4 | 2F 미코/가치/골든듀 : 천장 자석등 재배치 (동선 5개 철거후 재배치) - 오픈전
| 5 | 전층 EPS실/공조실 점검 (4일차) - 오픈후
| 6 | 전층 EPS실 분전반 누설전류 측정 (26.09.03~22일까지) - 오픈전/후
| 7 | 전층 브랜드/식당가 열화상 측정 (26.09.03~10일까지) - 오픈전/후
자재입고
자재출고 | 콘센트(방우형/세로)(매입2구 250V) : 2EA, 형광구(컴펙트)(DULUX-EL11W) : 4EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :