## 입출고내역
날짜 | 유형 | 자재번호 | 품목 | 규격 | 입고수량 | 출고수량 | 재고수량 | 단위 | 입출고사유 | 작성자 | 비고
2026-09-03 | 출고 | 258 | SMPS | HCL100, MR16 전용안정기 |  | 1 | 135 | EA | DC등 SMPS 교체 1개소 | 조한욱
2026-09-03 | 출고 | 257 | LED MR16 | HCL-101, 6.0W, 3000K |  | 1 | 28 | EA | DC등 램프 교체 1개소 | 조한욱
2026-09-03 | 출고 | 357 | 전자개폐기 | UMC-9B (HCG9) 22NS/A220 |  | 1 | 7 | EA | 12F EF-44 (1F~B5화장실배기) DDC문제 MC불량 교체작업 (교체후 수동기동,정지 정상작동) | 김진방
2026-09-02 | 출고 | 31 | 형광구(컴펙트) | DULUX-EL11W/21 |  | 1 | 126 | EA | 점멸 후드등 교체 1개소 | 김용만
2026-09-02 | 출고 | 31 | 형광구(컴펙트) | DULUX-EL11W/21 |  | 3 | 127 | EA | 후드등 교체 3개소 (벌브등 -> 삼파장) | 김용만
2026-09-02 | 출고 | 99 | 콘센트(방우형/세로) | 매입2구 250V/15A 신주 |  | 2 | 51 | EA | 파손 방우형 콘센트 교체 작업 | 김용만
2026-09-01 | 출고 | 257 | LED MR16 | HCL-101, 6.0W, 3000K |  | 1 | 29 | EA | 매장 내측 천장 매입등 교체 | 이문구
2026-09-01 | 출고 | 258 | SMPS | HCL100, MR16 전용안정기 |  | 7 | 136 | EA | 5층 고객동선 | 이상준
2026-09-01 | 출고 | 257 | LED MR16 | HCL-101, 6.0W, 3000K |  | 3 | 30 | EA | 5층 고객동선 | 이상준
2026-08-31 | 출고 | 780 | 누전차단기 | HGE 50S 4P 50A |  | 1 | 3 | EA | 3상 오븐기(24kw) 연결 관련 분전반 판넬내 3상 차단기 교체 (32A → 50A) 지원 | 이행철
2026-08-30 | 출고 | 266 | SMPS | 300W 방수형, 24V, 유니온(UPF) |  | 1 | 23 | EA | 4번 5번 계산대 위 원형 등기구 SMPS교체작업 | 김용수
2026-08-30 | 출고 | 94 | 플러그 | 5A250V접지(장안) |  | 15 | 485 | EA | 가방 보충 출고 | 이문구
2026-08-30 | 출고 | 92 | 콘센트(접지형) | 노출2구 250V/15A 신주 |  | 10 | 120 | EA | 가방 보충용 출고 | 이문구
2026-08-29 | 입고 | 357 | 전자개폐기 | UMC-9B (HCG9) 22NS/A220 | 5 |  | 8 | EA | 8월 자재 입고 | 이문구
2026-08-29 | 입고 | 194 | 4구 멀티 콘센트 | 220V 15A 5M | 50 |  | 50 | EA | 8월 자재 입고 | 이문구
2026-08-29 | 입고 | 128 | 몰드(PVC칼라) | 3호 YS-100(흰색) 70入 | 70 |  | 280 | EA | 8월 자재 입고 | 이문구
2026-08-29 | 입고 | 127 | 몰드(PVC칼라) | 3호 YS-100(회색) 70入 | 70 |  | 350 | EA | 8월 자재 입고 | 이문구
2026-08-29 | 출고 | 802 | EOCR | DSP-AOM-10Z7-V |  | 2 | 9 | EA | 기 사용 후 기록 누락분 출고 | 이문구
2026-08-29 | 입고 | 802 | EOCR | DSP-AOM-10Z7-V | 5 |  | 11 | EA | 8월 자재 입고 | 이문구
2026-08-29 | 입고 | 779 | 누전차단기 | HGE 50E 4P 32A | 5 |  | 8 | EA | 8월 자재 입고 | 이문구
2026-08-29 | 입고 | 778 | 누전차단기 | HGE 50E 4P 40A | 5 |  | 8 | EA | 8월 정기 자재 입고 | 이문구
2026-08-29 | 입고 | 1006 | 휴대용 검전기 | 히오끼/3480-40 | 10 |  | 14 | EA | 8월 자재 입고 | 이문구
2026-08-29 | 입고 | 1021 | 디밍스위치 | 루트론 디밍스위치 0~10V, DVSTV-WH | 2 |  | 7 | EA | 정기 입고 | 이문구
2026-08-29 | 출고 | 401 | 작업용 가위 | 화신-300C |  | 1 | 18 | EA | 개인불출 (박용구) | 이문구
2026-08-29 | 출고 | 397 | 꽂음형 전선 컨넥터 | WAGO 221-412 |  | 100 | 400 | EA | 사무실 불출 | 이문구
2026-08-28 | 출고 | 570 | 스위치 | 노출 1구 / 사각 - 벽화 |  | 1 | 42 | EA | 공구함 분출 | 이문구
2026-08-27 | 출고 | 257 | LED MR16 | HCL-101, 6.0W, 3000K |  | 1 | 33 | EA | 점멸중인 U4등 전원분리 후 교체 시도->천장 타공부위의 협소로 인한 연결 실패 SMPS 위치가 천장등 타공부위와 이격 되어 있고, 천장 내부간섭으로 인해 SMPS 위치 이동불가, 명일 주간 인수인계 예정 | 임일남
2026-08-27 | 출고 | 258 | SMPS | HCL100, MR16 전용안정기 |  | 1 | 143 | EA | 점멸중인 U4등 전원분리 후 교체 시도->천장 타공부위의 협소로 인한 연결 실패 SMPS 위치가 천장등 타공부위와 이격 되어 있고, 천장 내부간섭으로 인해 SMPS 위치 이동불가, 명일 주간 인수인계 예정 | 임일남
2026-08-27 | 출고 | 31 | 형광구(컴펙트) | DULUX-EL11W/21 |  | 2 | 130 | EA | 조리장 후드등 교체 | 이상준
2026-08-27 | 출고 | 272 | LED주차장등 | HBL-430, 5700K, 30W (BL17 대체) |  | 2 | 62 | EA | b1f 슈트장 작업(hcdm 서주임 요청) | 임일남
2026-08-26 | 출고 | 257 | LED MR16 | HCL-101, 6.0W, 3000K |  | 1 | 34 | EA | 3F 더일마 천장 DC등 1개소 교체 | 이상준
2026-08-26 | 출고 | 258 | SMPS | HCL100, MR16 전용안정기 |  | 1 | 144 | EA | 3F 더일마 천장 DC등 1개소 교체 | 이상준
2026-08-25 | 출고 | 590 | 실리콘 | 무초산 투명 |  | 1 | 5 | EA | 벽 스탭등 철거분 대 2개, 소 2개 정비작업 | 김진방
2026-08-22 | 입고 | 266 | SMPS | 300W 방수형, 24V, 유니온(UPF) | 5 |  | 24 | EA | 8월 정기자재 입고 | 이문구
2026-08-22 | 입고 | 272 | LED주차장등 | HBL-430, 5700K, 30W (BL17 대체) | 20 |  | 64 | EA | 8월분 정기입고 | 이문구
2026-08-22 | 입고 | 19 | LED 램프 | DC등 전구, GU10 | 20 |  | 39 | EA | 8월분 정기입고 | 이문구
2026-08-22 | 입고 | 3 | LED직관형안정기(전용) | LED 직관 컨버터 25W | 20 |  | 26 | EA | 8월분 정기입고 | 이문구
2026-08-22 | 입고 | 22 | 살균램프 | G15T8-EW | 10 |  | 12 | EA | 8월 정기 입고 | 이문구
2026-08-22 | 출고 | 536 | LED플렉서블 | BGC301 1100ml 3000K |  | 2 | 6 | 롤 | 간접등 2개소 등기구 신설작업 (12m 2개소) | 이문구
2026-08-22 | 출고 | 530 | 장수 LED 일자등 | 공용창고 40W 6500K |  | 1 | 84 | EA | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 | 박용구
2026-08-22 | 출고 | 94 | 플러그 | 5A250V접지(장안) |  | 5 | 500 | EA | 가방 보충 | 김성한
2026-08-22 | 출고 | 257 | LED MR16 | HCL-101, 6.0W, 3000K |  | 1 | 35 | EA | 천장 점멸 매입등 램프 교체 | 김성한
2026-08-22 | 출고 | 92 | 콘센트(접지형) | 노출2구 250V/15A 신주 |  | 20 | 130 | EA | 가방보충 | 김성한
2026-08-22 | 출고 | 128 | 몰드(PVC칼라) | 3호 YS-100(흰색) 70入 |  | 70 | 210 | EA | 팝업 행사용 바닥전원선 포설 1개소 | 김성한
2026-08-21 | 출고 | 32 | 형광구(컴펙트) | DULUX-EL20W/21 |  | 1 | 44 | EA | B1F 슈트장 | 조한욱
2026-08-21 | 출고 | 257 | LED MR16 | HCL-101, 6.0W, 3000K |  | 1 | 36 | EA | 천장 전등 MR16 / SMPS 교체작업 (익일 오픈전 재 작업-로고 DC 전원선 연장작업) | 김진방
2026-08-21 | 출고 | 258 | SMPS | HCL100, MR16 전용안정기 |  | 1 | 145 | EA | 천장 전등 MR16 / SMPS 교체작업 (익일 오픈전 재 작업-로고 DC 전원선 연장작업) | 김진방
2026-08-21 | 출고 | 266 | SMPS | 300W 방수형, 24V, 유니온(UPF) |  | 1 | 19 | EA | E/S 4호기 바리솔 등기구 점등 및 SMPS 교체작업 후 정상점등 | 김진방
2026-08-20 | 출고 | 193 | 멀티콘센트(접지) | 220V15A6구 1.5M |  | 1 | 78 | EA | 행사용 전원선(멀티탭+전선 결선 개조) 포설 | 이문구
2026-08-20 | 출고 | 258 | SMPS | HCL100, MR16 전용안정기 |  | 1 | 146 | EA | 천장 팬던트형 사각 등기구 교체 | 조한욱
2026-08-20 | 출고 | 257 | LED MR16 | HCL-101, 6.0W, 3000K |  | 1 | 37 | EA | 천장 팬던트형 사각 등기구 교체 | 조한욱
2026-08-20 | 출고 | 257 | LED MR16 | HCL-101, 6.0W, 3000K |  | 1 | 38 | EA | 매입 DC등 교체 | 조한욱
2026-08-20 | 출고 | 266 | SMPS | 300W 방수형, 24V, 유니온(UPF) |  | 1 | 20 | EA | 바리솔 등기구 SMPS 교체(명일 인접 회선 재교체 예정) | 조한욱
2026-08-19 | 출고 | 92 | 콘센트(접지형) | 노출2구 250V/15A 신주 |  | 5 | 150 | EA | 공구가방 보충 | 임일남
2026-08-17 | 출고 | 75 | ABS 콘트롤박스 | 380X280X130 |  | 2 | 5 | EA | 12F 전기실 설치용 분전함 판넬 제작 | 김진방
2026-08-17 | 출고 | 869 | HGM125S | 4P 75A |  | 1 | 2 | EA | 12F 전기실 설치용 분전함 판넬 제작 | 김진방
2026-08-17 | 출고 | 511 | 고정식단자대 | HYT604 60A4P |  | 1 | 15 | EA | 12F 전기실 설치용 분전함 판넬 제작 | 김진방
2026-08-17 | 출고 | 780 | 누전차단기 | HGE 50S 4P 50A |  | 1 | 4 | EA | 12F 전기실 설치용 분전함 판넬 제작 | 김진방
2026-08-17 | 출고 | 796 | 누전차단기 | HMG 30S 2P 30A |  | 1 | 16 | EA | 12F 전기실 설치용 분전함 판넬 제작 | 김진방
2026-08-17 | 출고 | 193 | 멀티콘센트(접지) | 220V15A6구 1.5M |  | 1 | 79 | EA | 계근대 이동 지원 및 전원선 재결선 (전기, 설비 합동) | 김해룡
2026-08-15 | 출고 | 1006 | 휴대용 검전기 | 히오끼/3480-40 |  | 1 | 4 | EA | 고장 교체(이행철) | 이문구
2026-08-15 | 출고 | 221 | 나이텍스장갑 | L / M |  | 29 | 320 | EA | 개별 불출(김용만, 임일남, 박용구) | 이문구
2026-08-14 | 출고 | 590 | 실리콘 | 무초산 투명 |  | 1 | 6 | EA | 벽부 차량 충돌방지용 LED BAR 보수작업 | 김용수
2026-08-13 | 출고 | 711 | 7F E/S SMPS | OSARM OT FIT 40/220-240/1AO CS |  | 3 | 7 | EA | 천장등 3개소 SMPS 교체 작업 (S6B) | 임일남
2026-08-12 | 출고 | 707 | SMPS | OMS-EP200 200W 24V(미니) |  | 4 | 39 | EA | 벌집등기구 4개소 SMPS 교체 | 임일남
2026-08-12 | 출고 | 138 | 사각몰드(MW) | 영신 프라텍 4호(백색) 100入 |  | 2 | 97 | EA | 빔프로젝트용 HDMI 케이블 정리 및 TV 모니터 전원선 정리/몰딩 | 임일남
2026-08-12 | 출고 | 1156 | 몰드(PVC칼라) | 2호 YS-106(나무색) 100入 |  | 2 | 132 | EA | 빔프로젝트용 HDMI 케이블 정리 및 TV 모니터 전원선 정리/몰딩 | 김용만
2026-08-12 | 입고 | 711 | 7F E/S SMPS | OSARM OT FIT 40/220-240/1AO CS | 10 |  | 10 | EA | 9월분 자재 선입고 | 이문구
2026-08-11 | 출고 | 357 | 전자개폐기 | UMC-9B (HCG9) 22NS/A220 |  | 1 | 3 | EA | EF-44 공조기 마그네트 교체 | 김용수
2026-08-10 | 출고 | 511 | 고정식단자대 | HYT604 60A4P |  | 3 | 16 | EA | 신설분전함 단자대 1차측 3상 회로 결선 변경 정상복구 작업 | 김용수
2026-08-10 | 출고 | 393 | 건전지(AA) | AA LR6/1.5V,로케트 |  | 40 | 200 | EA | 사무실 불출 | 이행철
2026-08-10 | 출고 | 398 | 꽂음형 전선 컨넥터 | WAGO 221-413 |  | 50 | 450 | EA | 등기구 세트 교체 조도 개선 작업(형광등 -> LED 8개소) | 이문구
2026-08-10 | 출고 | 530 | 장수 LED 일자등 | 공용창고 40W 6500K |  | 8 | 85 | EA | 등기구 세트 교체 조도 개선 작업(형광등 -> LED 8개소) | 이문구
2026-08-08 | 출고 | 3 | LED직관형안정기(전용) | LED 직관 컨버터 25W |  | 2 | 6 | EA | 창고 전등 2개소(소등 상태) 교체 작업 | 이상준
2026-08-08 | 입고 | 661 | 투명아크릴 양면 테이프 | 10MM | 50 |  | 50 | EA | 8월 정기 입고 | 이문구
2026-08-08 | 출고 | 530 | 장수 LED 일자등 | 공용창고 40W 6500K |  | 1 | 93 | EA | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 | 이상준
2026-08-07 | 출고 | 99 | 콘센트(방우형/세로) | 매입2구 250V/15A 신주 |  | 1 | 53 | EA | 노후 방우형 콘센트 교체 <화재취약시설 개선> | 임일남
2026-08-07 | 출고 | 99 | 콘센트(방우형/세로) | 매입2구 250V/15A 신주 |  | 1 | 54 | EA | 가벽 방우형 콘센트 커버파손 교체 <화재취약시설 개선> | 임일남
2026-08-07 | 출고 | 220 | 양면테이프 | 50mm,쓰리엠(3M) |  | 4 | 4 | EA | 기 사용량 및 가방보충 | 이문구
2026-08-07 | 출고 | 219 | 양면테이프 | 30mm(고급), 쓰리엠(3M) |  | 12 | 10 | EA | 기 사용량 출고 및 가방보충 | 이문구
2026-08-06 | 출고 | 492 | 장수 트랙등 | 20W 3000K |  | 1 | 53 | EA | 점멸 트랙등 철거 후 트랙등 설치 1개소 | 임일남
2026-08-06 | 출고 | 266 | SMPS | 300W 방수형, 24V, 유니온(UPF) |  | 1 | 21 | EA | 해당 천장 벌집등 SPMS 교체 | 임일남
2026-08-06 | 출고 | 266 | SMPS | 300W 방수형, 24V, 유니온(UPF) |  | 1 | 22 | EA | 해당 천장 벌집등 SPMS 교체 | 임일남
2026-08-06 | 출고 | 258 | SMPS | HCL100, MR16 전용안정기 |  | 1 | 147 | EA | 천장D.C등, SMPS 교체 작업 | 임일남
2026-08-06 | 출고 | 257 | LED MR16 | HCL-101, 6.0W, 3000K |  | 1 | 39 | EA | 천장D.C등, SMPS 교체 작업 | 임일남
2026-08-05 | 출고 | 266 | SMPS | 300W 방수형, 24V, 유니온(UPF) |  | 1 | 23 | EA | 천장 사각등 등기구(6개소 1회로) SMPS 교체 점등 복구 | 김해룡
2026-08-05 | 출고 | 193 | 멀티콘센트(접지) | 220V15A6구 1.5M |  | 2 | 80 | EA | 10층 점장실 전원선 결선 | 김용수
2026-08-04 | 출고 | 1034 | 동테이프 | 10mm |  | 1 | 5 | EA | 3층 파스텔커피 웍스 바닥 테이핑 작업 | 이문구
2026-08-04 | 출고 | 266 | SMPS | 300W 방수형, 24V, 유니온(UPF) |  | 2 | 24 | EA | 천장 보이드 구간 원형 간접등 SMPS 2개소 교체 점등복구 | 조한욱
2026-08-03 | 출고 | 38 | LED 램프 | LED BULB(E26) 8W / 3000K |  | 1 | 127 | EA | 화장실 천장등 교체 | 임일남
2026-08-02 | 출고 | 193 | 멀티콘센트(접지) | 220V15A6구 1.5M |  | 3 | 82 | EA | 총무 불출(이종석 선임) | 이문구
2026-08-01 | 출고 | 31 | 형광구(컴펙트) | DULUX-EL11W/21 |  | 1 | 132 | EA | 후드등 램프 교체 및 기름때 오염 커버 세척 | 김성한
2026-08-01 | 출고 | 127 | 몰드(PVC칼라) | 3호 YS-100(회색) 70入 |  | 70 | 280 | EA | 간이창고 불출 | 이문구
2026-08-01 | 출고 | 536 | LED플렉서블 | BGC301 1100ml 3000K |  | 3 | 8 | 롤 | 후 벽면 LED 플렉시블 손상분 교체 | 이문구
2026-08-01 | 출고 | 658 | 실리콘 테잎 | LED BAR 부착용 |  | 3 | 17 | EA | 후 벽면 LED 플렉시블 손상분 교체 | 이문구
2026-08-01 | 출고 | 590 | 실리콘 | 무초산 투명 |  | 3 | 7 | EA | 후 벽면 LED 플렉시블 손상분 교체 | 이문구