## 2026-09-03
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-03
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 6 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이문구,김성한,김용수,조한욱,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 이상준, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 강기순,박용구,김용만 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김진방, 임일남
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 2F 겐조 앞 동선 : DC등 SMPS 교체 1개소 - SMPS(HCL100) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철,김성한,조한욱
| 2 | B1F 신승반점 : 분전함 시건장치 교체 정비 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
| 3 | 2F 골든듀 외 3개매장 : 천장 자석등 위치 이동 재설치 5개소 (고객동선 → 매장안쪽) |  |  |  | 완료 | 이행철,김성한,조한욱
| 4 | 전층 MD매장 준공검사(4F 가민, 10F 토파즈홀, B1F 클레프레쉬, 올리오올리바) |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
| 5 | 8F 웨스트엘름 : 트랙등 교체 2개소 (매장자재) |  |  |  | 완료 | 이행철,김성한,조한욱
| 6 | 3F 더일마 : 분전반 전열 3회로 점검 후 차단기 트립 복구 / 스팀 다리미 콘센트 이동 사용간 트립 추정(유의사항 전달) |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
| 7 | 8F 다이슨 앞 동선 : DC등 램프 교체 1개소 - LED MR16(HCL-101) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철,김성한,조한욱
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 8 | B2F 진입램프3 : 벽부 투광등 차단기(LEE35) 절연저항 측정(0.1) 후 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김성한
| 9 | B1F 더 라멘워 : 천장 간접등 미점등 확인 및 명일 오픈전 보수 예정 안내 |  |  |  | 완료 | 이행철
| 10 | 10F 토파즈홀 및 로비 : 게임기 전선 재연결, 몰딩 및 트랙등 에이밍 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 11 | 8F 씰리 : S2W등기구 커버 재고정 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김성한
| 12 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 13 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 14 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 판판샵(구. E/S 사이) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 15 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(17:00~18:00 / 1,169 kWh 감축, 116.9% 달성) |  |  |  | 완료 | 이행철, 장현우
CGV | 16 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김해룡
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 17 | 1F 열린광장 : 팝업 행사용 영상촬영을 위한 주변 전등 점등 |  |  |  |  | 이상준, 김대명
| 18 | B1F 소행사장 : 행사 종료에 따른 전원선/몰드 철거 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 19 | B1F 대행사장 : 행사 종료에 따른 전원선 몰드 철거 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 20 | 9F E/S 사이 : 신규 행사를 위한 전원선 포설 2개소 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 21 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 22 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 23 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 24 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 25 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
업무동 | 26 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김해룡
명 일 업무계획 | 1 | 4F 가민(쇼핑몰) : LED 수직형 등기구 점등 복구(천장 SMPS 점검)
| 2 | B1F 대행사장 : 행사용 전원선 포설 및 몰딩
| 3 | B1F 더라멘워 : 천장 미점등 간접등 점검 및 보수
| 4 | B1F 소행사장 : 행사용 전원선 포설 및 몰딩
| 5 | 전층 MD매장(2개소) : 오픈전 준공 검사
| 6 | 3F 팝업2 : 전원선 포설 2개소 및 몰딩
자재입고
자재출고 | LED MR16(HCL-101) : 1EA, SMPS(HCL100) : 1EA, 전자개폐기(UMC-9B (HCG9) 22NS) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :