## 2026-09-04
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-04
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 이문구,김용수,김용만,조한욱,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 3 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순,이행철,박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 이상준, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 1 | 휴무 | 장현우 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김진방, 임일남
| 연차 |  | 1 | 연차 | 김성한
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 5F 유방녕 : 워머기 집기전열 점검 후 차단기 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 이문구
| 2 | B1F 대행사장 : 행사 변경에 따른 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 박용구,김용수,김해룡
| 3 | 8F 포렌 : 매장(신규입점) 바닥전열 포설 TV전광판 점등 조치 |  |  |  | 완료 | 이문구
| 4 | 4F 아이스토어 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 이문구
| 5 | 1F 루이비통 행사 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 이문구
| 6 | 7F DJI : EPS실 전열 차단기(51번) 불량, 교체(미사용 자재) 회선 복구 |  |  |  | 완료 | 이문구
| 7 | 3F E/S 앞 팝업 : 행사 변경에 따른 전원선 포설/몰딩 |  |  |  | 완료 | 이행철,조한욱,김해룡
| 8 | 4F 가민 : LED 수직형 등기구 점등 복구 - SMPS교체 - SMPS(OMS-EP200 200W 12V) : 2EA |  |  |  | 완료 | 이행철,조한욱,김해룡
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 9 | 9F E/S 사이 : 전원선 몰딩 |  |  |  | 완료 | 김용만,조한욱,김해룡
| 10 | 9F E/S 사이 : ES 사이 신설 집기 몰딩 작업 |  |  |  | 완료 | 김용만,조한욱,김해룡
| 11 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 12 | 4F 구.스탠드오일 앞 보이드 : 집기 콘센트 전원 포설 |  |  |  | 완료 | 김용만,조한욱,김해룡
| 13 | 3F 고객화장실(장애인) : 점멸 천장등 교체 - LED MR16(HCL-101) : 1EA, SMPS(HCL100) : 1EA |  |  |  | 완료 | 김용만, 조한욱
| 14 | 4F E/S 행사장 : 행사용 전원선 포설 |  |  |  | 완료 | 김용만, 조한욱
| 15 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 1F 샤넬(구. 기존) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 16 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 4F 간판시공(구. 호와스 간판) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 17 | B1F H카페 (건강밥상) : 냉동고 형광등 교체간 단자대 전선 철판 접촉 스파크 발생, 등기구 회수 및 단자대 교체 후 3상 차단기 트립 복구 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김용만
| 18 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (5일차) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 19 | 10F 옥상층 : 쿨링타워 케이블 덕트 커버 페인트 도색 작업 |  |  |  | 완료 | 강기순,박용구,김용수
| 20 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
CGV | 21 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 22 | 외부 전체 경관 및 조경 : 전체 경관(네코 투사) 및 조경 조명 OFF/ON 점검 |  |  |  | 완료 | 강기순,이상준,김대명
| 23 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 24 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 25 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 26 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 27 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
업무동 | 28 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
명 일 업무계획 | 1 | B1F 대행사장 : 조명에이밍 요청(09:30)
| 2 | 1F 업무동 출입구 앞 : 냉풍기 콘센트 전원박스(걸쇠 파손) 교체
| 3 | 전층 EPS실 : 전기판넬(단상) 3/4분기 누설전류 측정 - 오픈중
| 4 | 전층 전기설비 : 패트롤팀 시설안전점검 결과 조치- 오픈중
| 5 | 태양광 및 소방판넬 : 전기설비(상층부) 안전점검 - 오픈중
자재입고 | LED주차장등(HBL-430) : 20EA
자재출고 | LED MR16(HCL-101) : 1EA, SMPS(HCL100) : 1EA, SMPS(OMS-EP200 200W 12V) : 2EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :