## 2026-09-05
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-05
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이문구,김용만,임일남 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 조한욱
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 박용구,김용수,김해룡 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 이상준, 김대명
| 연차 |  | 1 | 연차 | 김진방
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 2F GS25 : 냉장매대 전원 가설작업 준비사항(단자대 오픈) 원상 복구 및 분전반 판넬 안전표지 부착 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
| 2 | 9F 게이트나인 : 집기 전열 차단기 차단기 트립 복구 후 안전사항 전달(과부하) |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용만
| 3 | 4F 호와스 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
| 4 | 8F 원더라움 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 5 | 1F 업무동 게이트 앞 : 여닫이 고리 파손 냉,온풍기 전원박스 교체 (잉여자재 사용) |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
| 6 | B1F 매장 및 공용부 : 패트롤팀 시설안전점검 지적사항 조치(4개소) - 콘센트 안전커버(매입형) : 28EA |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용만
| 7 | B1F 대행사장 : 천장 트랙등 에이밍 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용만
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 9 | 전층 태양광판넬 및 소방판넬 : 태양광판넬 및 소방판넬(상층부) 안전점검 |  |  |  | 완료 | 임일남
| 10 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 2F 캐나다구스(구. 배리) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 11 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 4F 인사일런스 |  |  |  | 완료 | 강기순
| 12 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 4F 레이브(구. 룩캐스트) |  |  |  | 완료 | 장현우
| 13 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 10F 포켓몬카드게임(구. 토파즈홀) |  |  |  | 완료 | 강기순
| 14 | 10F 서비스센터 휴게실 : 전기 판넬 안전스티커 2개소 부착 및 파이롯트 램프 전원 포설 후 램프 신설 - LED파이롯트 램프(24V 나사타입 적색) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이문구
| 15 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 16 | 1F 에스티로더 : S2W등 미점등 1개소 확인 후 명일 오픈전 교체 예정 안내 |  |  |  | 완료 | 이문구
| 17 | 3F 프로젝트랩 : 회전 조명기구 소음/미작동 점검 및 명일 오픈전 재점검 예정 안내 |  |  |  | 완료 | 강기순, 이문구
CGV | 18 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김용만
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 19 | 7F D코어EPS실 : 디스커버리 라이브방송 관련 전등/전열 LCP차단기 OFF/ON (20:00 ~ 03:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 20 | 9F 가매일식(MD 구.이즈미) : 설비실 요청으로 주방내 가스경보기 점검, 정상 확인 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 21 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 22 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 23 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 24 | 전층 MD매장 : 안전점검(10개소 : B1F-2, 1F-1, 2F-2, 4F-2, 5F-1, 8F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 25 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
업무동 | 26 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김용만
명 일 업무계획 | 1 | 전층 전기설비 : 패트롤팀 시설안전점검 사항 후속 조치
| 2 | 3F 프로젝트랩 : 회전 조명기구 소음/미작동 점검 및 보수
| 3 | 1F 에스티로더 : 천장 점멸 S2W등 1개소 교체
| 4 | B1F 유리월(이모야킨지로) : 쇼케이스 전원선 연결 점검
| 5 | B1F 수산/육류작업장 : 방우형 콘센트 결함 등 화재취약시설 정비
| 6 | B1F 아일랜드 매장 : 상단 조도결함 매입등 교체
자재입고 | 7인치 다운라이트(오슬람 방습등) : 10EA
자재출고 | 4구 멀티 콘센트(220V 15A 5M) : 2EA, LED파이롯트 램프(24V 나사타입 적색) : 1EA, 건전지(AA)(AA LR6) : 40EA, 콘센트 안전커버(매입형) : 28EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :